문서번호	정수시설과-6047
결재일자	2017.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	06/21 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2017.6.20

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2017.6.20.(화)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○1정수 여과지(1~16지)공압 밸브 등 점검,정비

⇒누기 점검 및 응축수 제거,공압밸브 실린더유(4개지)오일보충

○2정수 착수정 유출밸브 에어밴트 공기배관 정비

⇒에어밴트 노출관 보온 테이프 경화,탈착 교체 감음

○관리본관앞,다목적동옆 계단,바닥 분수등 시운전:운전 상태 양호

○1정수장 스마트 기,전 시설물(송수동,중계동등)점검,등록

○승강기(관리본관,홍보관,병물동)월간 정기 점검

냉난방설비

비   고

2정수 착수정 밸브 에어밴트 보온 작업	1정수 여과지 공압 밸브등 점검,정비

품 명

규 격

단위

수량

내  용

오   일

32％

리터

0.2

1정수 여과지 공압밸브 실린더

원터치 피팅

10mm(pc타입)

개

3

1정수 침전지 지별 공압밸브 누기

보온테이프(청색)

개

7

2정수 착수정 유출밸브 에어밴트