문서번호	시설관리과-17102
결재일자	2017.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장준원	윤덕묵	06/22 김기상

『봉천6-2배수지 1지』

기계식 수위계 고장 조치계획 보고

2017. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

『봉천6-2배수지 1지』

기계식 수위계 고장 조치계획 보고

봉천6-2배수지 1지 기계식수위계가 염소가스에 의한 부식으로 와이어로프 및 컨버터에 고장이 발생되어 배수지 운영에 막대한 지장을 초래되는 바 신속히 정비하여 안정적인 급수에 만전을 기하고자함.

▢ 시설개요

시 설 명	위 치	용 량	형 식	비 고
봉천6-2배수지	동작구 사당동 산32-85	2,500	기계식수위계 (CG-200RL)

▢ 고장현황 및 문제점

○ 일 시 : 2017. 06. 18.(일) 08:00분경

○ 내 용 : 염소가스에 의한 부식으로 와이어로프 및 컨버터 고장

○ 문제점 : 배수지 수위에 따라 모터 펌프를 가동하고 있으나, 1지 수위계 고장으로 배수지 수위조절 및 운영 등에 어려움이 있음

○ 현황사진

기계식수위계 1지(염소가스 인한 부식)	수위계 고장 트랜트

▢ 조치계획

○ 기계식수위계는 염소가스에 의한 내부 부식정도가 초음파식수위계 보다 심한 바 수위계 형식을 내구성이 강한 초음파수위계로 교체하고

○ 수위계측설비는 배수지 급수운영에 중요한 기전시설물로 안정적인 시민 급수 공급의 중요성을 감안하여 신속한 교체가 요구되는 바  아래와 같이 수위계 전문업체와 수의계약하여 조치코자 함

- 업체명 : 맥스이엘이씨 대표 윤혜정

- 주  소 : 서울시 구로구 구로중앙로 218 2층 205호

- 연락처 : ☏ 02-802-3285~6  FAX 02-802-3287

▢ 소요예산 : 3,388,000원

▢ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비.

끝.