옥내급수관 컨설팅보고서(종로-42)
접수번호		현장민원과-15302			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						서정필	06/22 김용운
결재일자		2017.6.22.
공개여부		부분공개(6)
CU********2*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2017년  06월  22일  목요일

□ 일반현황

고객접수번호	*************			위 치	************
신청자 성명	***			연 락 처	*************
계량기 구경	15			건 물 명	다가구주택(3가구:2층 기개량)
연면적(㎡)	73.26	준공연도	1989	건물현황	지상2층

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.21	mg/L	0.36	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 1층좌 개수대 냉수수도관

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 옥내급수관이 아연도강관으로

설비되어 부식이 진행되고 있음

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :  30%

ㆍ조사의견 : 관내시경 촬영결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선

따로붙임 : 옥내급수관 조사표 1부.  끝.