문서번호	시설과-1975
결재일자	2017.6.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
한종환		이호식	06/22 임병국
협조

청사 및 공원 관리시설물 소방시설 위탁점검(6월) 결과 보고

2017. 6

시설과

(기전시설팀)

청사 및 노을여가센터 소방시설 위탁점검(6월) 결과 보고

『2017년 소방시설점검 및 소방안전관리업무 대행 용역 시행』에 의거   청사 및 노을여가센터 소방시설 점검 및 안전관리에 대해 위탁 점검을 실시하고 그 결과를 보고 함.

점 검 개 요

❍  금회 점검내용 : 종합정밀점검(6회차)

❍  위탁 용역기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31

❍  소방시설현황

서부공원녹지사업소 청사(연면적 : 2,871.98㎡ 지상2층 지하1층)
	소 화 설 비						경 보 설 비				피 난 설 비			소화활동 설비			소화용수 설 비
시설명	소화기	옥내소화전	CO2 소 화 기	소방엔진펌프	자동확산소화기	연결살수헤드	화재감지기	비상방송설비	발신기	수신기	피난유도등	통로유도등	비상조명등	연결송수관	방화셔더	방화문	상수도 소화전
설치 수량	36	6	7	1	4	48	62	1	6	1	42	8	6	2	2	22	1
노을여가센터(연면적 599.9㎡ 지상1층)
설치 수량	6				2				2	1	8

소방점검 실시

❍ 점검업체 : ㈜홍익소방 대표 ************************

❍ 점검일자 : 2017. 6. 14 수요일

❍ 점 검 자

업체명	성 명	자 격 종 류	비 고
㈜홍익소방	***	소방시설관리사	외 2명

❍ 소방시설 점검내용

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
소화설비	분말 소화기 비치 및 충압상태 점검	양 호
	자동 확산 소화기 충압점검	양 호
	옥내 소화전 소방 엔진펌프 작동상태 점검	양 호
	옥내 소화전 호수 관창점검	양 호
경보설비	화재 수신반 도통시험, 예비전원시험, 동작시험	양 호
	화재감지기 작동상태 점검	불 량	연감지기 2개소 불량
	단독발신기 작동상태 점검	양 호
피난설비	유도등 점등상태 점검	양 호
	비상조명등 점등상태 점검	양 호
소화활동설비	방화셔터 기동여부 점검	양 호	2개소 동시 폐쇄 불량, 폐쇄시 완전폐쇠 불량
	연결살수 설비 압력상태 점검(5K이상)	불 량	살수헤드에 집열판 미설치
소화용수설비	상수도 소화전 외관 및 연결 송수구 점검	양 호
	소화용수 수조 저수용량, 저수위경보센서	불 량	저수위 경보스위치 선로단선

❍ 점검결과 조치계획 : 지적사항 정비 보완후 시정보완결과 제출(소방서)

※ 종합 정밀점검 결과보고서는 점검업체에서 작성후 우리사업소로 송부 하면 마포소방서에 제출

붙임 :  1. 소방시설 점검내역서 1부.

2. 소방시설 점검사진 1부.

3. 소방 종합정밀점검 결과내역서 1부.  끝.