＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 04월 08일 화요일								결재	근무자		반장		담 당				과 장
									염진록		김정환		이충기				04/09 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표											근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)	5호(원심)	16호	17호			18호		시간		구분		직명		성명
00～01시				*		*	*			*		00:00- 09:00		4조		전기8		장재호
01～02시				*		*	*			*
												09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시				*		*	*			*
03～04시				*		*	*			*
												18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시				*		*	*			*
												슬 러 지
05～06시				*		*	*			*
												소화인발량			5,409 (㎥)
06～07시				*		*	*			*
07～08시				*		*	*			*
												벨트처리량			0 (㎥)
08～09시				*		*	*			*
												원심처리량			2,792 (㎥)
09～10시				*		*	*			*
10～11시				*		*	*			*
												처리량합계			2,792 (㎥)
11～12시				*		*	*			*
												오 니 케 익
12～13시				*		*	*			*
												벨트생산량			0 (톤)
13～14시				*		*	*			*
14～15시				*		*	*			*
												원심생산량			254.85 (톤)
15～16시				*		*	*			*
												생산량합계			254.85 (톤)
16～17시				*		*	*			*
												약 품
17～18시				*		*	*			*
18～19시				*		*	*			*
												벨트사용량			0 (kg)
19～20시				*		*	*			*
												원심사용량			420 (kg)
20～21시				*		*	*			*
												사용량합계			420 (kg)
21～22시				*		*	*			*
22～23시				*		*	*			*
												탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*		*	*			*
가동시간	24	24	24	0	24	0	0			0		4대 96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)	C (원심)		A (원심)		B (예비)		C (원심)	신설 (원심)	16		17			18		세척수 펌프(A)
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
	09:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																			A . B 계 열	600
	15:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				300	300
	21:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				600	28	28	28	28
	09:00	1750		1750		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				300	300	300	300	28
	15:00	1730		1730		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																			C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750	1770	1740		1740			1740
																				S4
양호:○ 보통:△ 교체:×	호수 기기별	16			17				18				구분		A,B 계열			C,D 계열
																				4	24	24	24	24
																				5	26	26	26	26
상여과포 상태	08:00	○			○				○				잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)		08시	3.0		3.0
																				S5
																				6	24	24	24	24
															16시	3.0		3.0
	16:00	○			○				○
																			에어컴프레샤(kg/㎠)
															24시	3.0		3.0
	24:00	○			○				○
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
													저 류 조 수 위 (M)		A,B계열			C,D계열
하여과포 상태	08:00	○			○				○
																			1		7.0	7.0	7.0	7.0
															08시	3.3		3.5
																			2
	16:00	○			○				○
															16시	3.6		4.0
	24:00	○			○				○
															24시	3.6		4.0
안전점검및작업내용	- 협잡물분리기 작동점검 및 이물질 제거작업. - 에어콤프레샤 작동점검 및 응축수 드레인작업. - 약품용해탱크 투입 감속기 이물질 제거작업. - 탈수기 배수구 통수작업 및 탈수기 세척작업. - 저류조교반기 작동점검 및 순환 가동작업.						▶ 에어 콤프레셔 드라이 자동 응축수 드레인 장치 노후로 인해 오작동 및 교체 작업 작동조치. 소모품사용: AUTO DRAIN TREP 2EA 사용함. ▶ 원심 탈수기 4호 메인 드라이브 인버터 관련업체 수리차 반출함. ▶ TS 측정용 공구 보강작업. ▶ 협잡물 분리기 스크린바 이물질 제거 및 가동상태 점검												저류조 교반기
																			시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																			AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																				2
																				3
																			CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																				5
																				6