문서번호	급수운영과-11654
결재일자	2017.6.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고태우		06/26 유용일
협 조

공공건축물 건축에 따른 급수협의 보고(세곡2지구 공공청사용지 3)
공공건축물 건축에 따른 급수협의 보고 (**************)

2017. 6.

급수운영과

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고

****************** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지위치 : *******************

건 축 주 : *****

건축규모 : *************************

용     도 : ****************

검토내용

수    계 : 수서배수지

표    고 : 22.7m

수    압 : 3.1㎏/㎠

주변배수관 : D=150㎜ 출수상태 양호

급수관경 검토

- 공공용: 30mm(주계량기)

※ 연면적에 따른 시간당 출수량 1,205.40㎥(25mm) < ******** <2,074.80㎥(30mm)

처리의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 급수협의 조건 1부.  끝.