문서번호	하천관리과-5910
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	04/09 한유석
협조

수위계 이중화 관련 자치구 회의결과 보고

2014. 4

도 시 안 전 실

(하천관리과)

수위계 이중화 관련 자치구 회의결과 보고

빗물펌프장의 안정적인 운영을 위하여 시행중인『수위계 이중화   사업』관련, 이중화 방법 등에 대한 자치구 업무담당자의 의견을      청취코자 회의 개최 후, 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일 시 : ‘14. 4. 8(화) 10:00 ~ 12:00

○ 장 소 : 8층 회의실

○ 참석자 : 하천관리과, 자치구(5개 구청)

- 하천관리과 : 치수설비팀장, 업무담당

- 자치구 : 용산구, 성동구, 마포구, 금천구, 송파구 업무담당

○ 회의방법 : 수위계 PPT자료 시청후 자유토론

□ 주요 안건

○ 수위계 특성과 장·단점 비교

○ 수위계 설치현황 및 이중화계획

○ 수위계 이중화 프로그래밍 방법 등

□ 주요 내용(의견)

○ 유수지가 있는 펌프장은 유수지(스크린 전단) 수위를 자동운전 기준으로        하는 것이 효율적임.

○ 인접 지점에 같은 기종의 수위계 설치시에도 편차가 발생할 수 있음.

○ 대규모 펌프장은 통상 유수지 수위를 CCTV 확인 후 펌프를 가동중이며,       유수지에 수위계 추가 설치시 수위값 차이로 혼선이 발생할 수 있음.

○ 통상 유수지와 집수정은 15cm의 수위 차가 있음을 고려, 집수정에 설치       후 유수지와 집수정의 수위차를 비교하며 운영하는 것이 효율적임.

○ 집수정만 있는 소규모 펌프장은 펌프 가동시 우수의 급격한 유입에 의해       수위계 헌팅 가능성이 있으며, 고장시 대응방법이 없어 이중화가 필요

○ 기존에 초음파 수위계 운영시에는, 접촉식 수위계(플로트)로 이중화하고       오뚜기 타입으로 보완하는 것이 효과적임.

○ 현재는 수위계 설치기준이 없어 자치구별로 설치·운영중이므로 표준 설치       (안) 필요.

□ 향후 계획

○ ‘14. 04. 30 : 수위계 설치기준 작성 후 자치구 송부

○ ‘14. 05. 31 : 자치구 의견 수합하여 표준설치(안) 작성후 세부

시행계획 수립.

붙임 : 1) 회의 사진 1부.  끝.