문서번호	급수운영과-7682
보존기간	년
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
정수용	김기상	장시명	04/09 전영석
협 조

중블록(낙성대1,2) 공급량 분석보고(3월)

2014. 4.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대1․2 중블록 공급량 분석(3월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대1․2 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 3월				2013. 3월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대1 중블록	883	28.5	73	9.05	810	26.1
낙성대2 중블록	1,478	47.7	121	8.91	1,357	43.8

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대1 중블록	일치확인		최근2년간자료	시행
낙성대2 중블록	일지확인		〃	〃

□ 낙성대1 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	93,809	9,873	-	-	-	-
2014년	92,164	10,339	5	18	7	26
전년대비증감(%)	-1,645 (△1.75)	466 (4.71)	5	18	7	26

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	810	757	883	73	126	9.01	16.64
1일 평균공급량	26.1	27.0	28.4	2.30	1.40	8.81	5.19

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 3월 공급량은 ’13년 3월 공급량 보다는 다소 증가

▷ 낙성대1중블록 공급량 증가에 따른 조치계획 수립(급수운영과-5057, 2014.3.11.)

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	88.20	133.98	56.53	119.75	53.01	128.30	52.06	122.52	46.36	121.20	53.09	120.99	48.46
2012	88.84	106.83	45.58	109.63	53.15	133.84	55.24	131.15	50.34	138.22	55.15	135.51	52.8
증 ․감	-0.64	27.15	10.95	10.12	-0.14	-5.54	-3.18	-8.63	-3.98	-17.02	-2.06	-14.52	-4.34

○ 3월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

∙ 인  구 : 1,645명 감소(△1.75%)

∙ 세대수 : 454세대 감소(△1.04%)

※ 낙성대1 중블록 1월 ℓpcd : 309           ┌ 관악 : 315ℓ

┏ 인구수 : 92,164        ※ℓpcd┣ 남부 : 310ℓ

┗ 공급량 : 883,324㎥            ┗ 본부 : 302ℓ

- 수전수 : 466수전 증가 (독립세대 증가)

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	10,339	7,776	1,293	812	292	118	27	5	9	6	-	1	-	-	-
13년	9,873	7,328	1,308	799	273	118	26	5	9	6	-	1	-	-	-
증감	466	448	-15	13	19	0	1	0	0	0	-	0	-	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –1.53% 감소하였으나, 반면 수전은 466수전이 증가, 1인가구 증가로 인한 수전 증가로 판단됨

▷ 물사용 패턴변화는 전월과 비슷한 추세임

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 5건 복구하였으며, 방지량은 18톤임

∙ 지하누수 탐지는 7건 복구하였으며, 방지량은 26톤임

※ 낙성대1중블록 공급량 증가에 따른 조치계획 수립하여 집중탐지 시행중임

- 야간최소유량 분석 : 불가

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

- NBM-9 유량계 보정

∙ NBM9(낙성대1중블록 유입 유량계)가 비교측정 결과 기준 유량계보다 2.18% 과다 측정됨

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지(누수탐지팀, 기간제 근로자)

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

- 탐지 기간제 근로자 및 물세척 기간제 근로자 운용(3개조)

∙ 중블록내 밸브 및 하수관로 전수 조사(청음, 육안)

(경계밸브, 퇴수밸브, 제수밸브, 하수맨홀 등 조사)

∙ 하수박스 조사

※ 낙성대1중블록 공급량 감소를 위한 기간제근로자 운용 계획 수립(급수운영과-7260, 2014.4.4)

▷ 현재(2014.4.9.)까지 추진실적 : 누수징후 발견 13개소(정밀탐지 중)

□ 낙성대2 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	109,974	10,357	1	3	-	-
2014년	109,146	10,726	1	4	1	4
전년대비증감(%)	-828 (△0.75)	369 (3.56)	-	-126	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1,274	1,420	1,301	27	-119	2.12	-8.38
1일 평균공급량	45.5	45.8	46.4	0.90	0.60	1.98	1.31

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	84.3	69.9	96.2	74.5	99.85	76.9	95.1	76.2	94.3	76.6	92.1	74.2	88.0
2012	81.4	74.6	95.8	71.2	100.2	70.5	89.6	71.1	89.3	72.3	87.1	76.3	94.6
증 ․감	2.6	-4.7	0.4	3.3	-0.35	6.4	5.5	5.1	5.0	4.3	5	-2.1	-6.6

○ 3월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

․ 인구는 828명이 감소되어 전년 동기대비 0.75%감소

※ 낙성대2 중블록 1월 ℓpcd : 437ℓ         ┌ 관악 : 315ℓ

┏ 인구수 : 109,146       ※ℓpcd┣ 남부 : 310ℓ

┗ 공급량 : 1,477,926㎥           ┗ 본부 : 302ℓ

- 수전수 : 12수전 감소

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	7,215	5,180	896	637	151	189	96	35	24	5	1	-	1	-	-
13년	7,227	5,183	901	645	150	189	90	37	25	5	1	-	1	-	-
증감	-12	-3	-5	-8	1	0	6	-2	-1	0	0	-	0	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –0.75% 감소하였으며, 수전은 12수전 감소

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 1건 복구하였으며, 방지량은 4톤임

∙ 지하누수 탐지는 1건 복구하였으며, 방지량은 4톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 중블록간 통과유량이 있어 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지.  끝.