투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	은평구청장(의약과장)
(경유)
제목	레지오넬라 검사결과 회보(6/27 은평구)

1. 의약과-12174(2017.06.13.)호와 관련하여 의뢰하신 검체 16건의 검사결과를 붙임과 같이 회보합니다.

2. 레지오넬라균 균수(CFU/L)에 따른 대책은 표를 참고하시길 바랍니다.

-레지오넬라균의 균수(CFU/L)에 따른 대책-

구분	균수(CFU/L)	대책
냉각수	103미만	주기적인 검사 및 관리
	103 ~ 105	1~2주 후 재검사를 실시하고 균수의 상승경향 여부를 관찰하여, 균수가 같은 범위이거나 상승할 경우 청소 및 소독 등의 대책 강구
	105 초과	즉시 재검 및 청소·소독 처리를 하면서 균수 감시, 관리방법 점검 및 위험평가
배관시설생활용수	102 ~ 103	균검출 검체 수에 따라 조치 수준 결정 -1개 또는 소수의 검체만 검출된 경우 재검, 재검에서 유사한 결과가 확인시 관리방법 점검 및 위험평가 -대부분의 검체에서 검출된 경우 즉시 관리방법 점검 및 위험평가, 소독 등 대책강구
	103 초과	즉시 재검, 청소·소독 조치를 포함하여 관리방법 점검 및 위험평가 소독 시행 수일 후 짧은 간격으로 재검 실시

※환경수계시설의 레지오넬라균 관리 목표는 레지오넬라균 불검출임

※CFU : Colony Forming Unit

붙  임 : 검사·시험성적서(요약)1부. 끝.

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	장정임		미생물관리팀장	代정지헌		질병연구부장	전결 06/27 신기영
협조자
시행	질병연구부-9847	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화	02)570-3449	/전송	02)570-3418	/	immy77@seoul.go.kr	/	부분공개(3)