문서번호	행정지원과-9004
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
조재택	장인환	04/09 유철민

2014년 1/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

2014. 4

행정지원과(수질팀)

2014년 1/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

관내 학교, 어린이시설, 공원, 공공기관 등에 설치된 아리수 음수대에 대한 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ				개 요		‘

□ 추진근거 : 아리수 직결음수대 종합관리 대책(본부 급수설비과-1956호, ‘08.10.13)   □ 검사기간 : 2014. 3. 4.~3. 31

□ 검사대상 : 270개소 2,432대

구 분	계		관악구		금천구		동작구		영등포구		비고 (‘13년 4분기대비)
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	270	2,432	64	702	59	441	60	528	87	761
학 교	113	2,073	32	629	25	367	24	451	32	626	추가설치 (3개소 6대)
보육시설	6	9	-	-	1	3	1	1	4	5	병설유치원은 학교에 포함
공공기관	86	235	26	66	12	50	23	51	25	68	추가설치 (1개소 3대)
공 원	63	111	6	7	21	21	10	21	26	62
아리수APT	2	4	-	-	-	-	2	4	-	-

※ 지하철역 음수대(2개소 2대) 및 사업소 음수대(1개소 5대)는 월1회 수질검사 실시

□ 검 사 자 : 수질팀 직원(5명) 및 수질검사원(19명)

□ 검사주기 : 분기 1회

□ 검사방법 : 현장 수질검사 후 수질검사표 기록

□ 검사항목

○ 아리수 음수대 : 4항목(탁도, 잔류염소, pH, 미네랄)

○ 공원 등 일반 음수대 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

▸ 검사결과 판정 : “적합” → “합격”으로 변경 기록

○ 검사 부적합시 : 7개 추가항목 (아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

Ⅱ				검사 결과		‘

□ 검사결과

○ 수질검사 실적 : 검사완료 2,236대(91.9%), 미검사 196대(8.1%)

○ 검사결과 : 2,236지점 모두 합격

(단위 : 지점)

구 분	수 질 검 사				미 검 사 내 역
	계	검사 결과		미검사	계	철거	고장	공사중	미사용 (단수)
		적합	부적합
계	2,432	2,236	-	196	196	69	40	6	81
학 교	2,073	1,925	-	148	148	52	35	4	57
보육시설	9	7	-	2	2	2	-	-	-
공공기관	235	211	-	24	24	14	2	1	7
공 원	111	90	-	21	21	-	3	1	17
아리수APT	4	3	-	1	1	1	-	-	-

□ 결과분석

○ 음수대 수질검사 결과 잔류염소의 맛있는 물 만족율은 98%로 식수로 매우 좋은 것으로 나타났으며, 초과지점은 1차 배수지 공급지역의 일부 음수대에서 잔류염소 농도(0.30mg/L)가 초과되었음

- 맛있는 물 가이드라인(잔류염소) 만족도

검사지점	만족	미 달	초 과
2,236	2,192 (98%)	0 (0%)	44 (2%)

○ 미검사 음수대 196대는 학교 음수대가 148대(69.8%)로 대부분 을 차지하고 있어 사후관리 지도감독이 요구됨

- 미검사 사유는 미사용(81), 철거(69), 고장(40), 공사중(6)임

○ 공원 음수대는 동절기 동파예방으로 미통수 음수대가 많았으며, 관련부서협조 후 통수 시기에 맞춰 순차적으로 검사실시

<시설별 미검사율>	<유형별 미검사 현황>

○ 수질검사 결과표 정비

- 수질검사 결과는 결과표에 기록

- 학교 및 공공공기관에 신규· 및 추가된 음수대 수질검사표 부착

▸ 남현동 주민센터 등 9지점 부착)

- 탈색 및 훼손된 수질검사표 교체

▸ 학교 : 남부초등학교 등 5지점

▸ 공원 : 안양천 시민공원 등 10지점

<지하철 역사(사당역)>	<안양천 시민공원>	<남부 초등힉교>

Ⅲ				향후 계획		‘

□ 수질검사결과 통보

○ 음수대 수질검사결과 통보 : 관리기관 및 부서

○ 음수대 관리요령 홍보

- 음수대에 대한 수질관리요령 안내

- 음수대 청결 유지 및 고장 음수대 발생시 신속한 보수 후 사용

□ 미검사 음수대 조치

○ 고장, 공사 등으로 인한 미검사 음수대 조치 및 검사신청 안내공문 발송

- 수리 완료 후 음수대 사용 전에 검사 신청토록 안내

○ 공원 미통수 음수대 수질검사 : 통수여부 확인 후 통수시 즉시 검사                                (13개소 21지점)

□ 행정사항

○ 음수대 수질검사결과 보고(통보)

구 분	통보(보고) 기관(부서)
학교 음수대	본부(급수설비과, 수질과), 시설관리과, 급수운영과, 관할 교육청
보육시설 음수대	본부(급수설비과, 수질과), 시설관리과, 급수운영과
공공기관 음수대	본부(급수설비과, 수질과), 시설관리과, 급수운영과
공원 음수대	본부(배수과, 수질과), 시설관리과, 급수운영과
아리수APT 음수대	본부(홍보마케팅과)

○ 향후 음수대 변동사항 발생시 행정지원과(수질팀)으로 자료 통보 협조(급수운영과, 시설관리과)

따로붙임 : 1. 학교 음수대 수질검사결과 1부

2. 공공기관 음수대 수질검사결과 1부

3. 공원 음수대 수질검사결과 1부

4. 보육시설 음수대 수질검사결과 1부

5. 아리수아파트 음수대 수질검사결과 1부.  끝.