출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	김봉래	04/09 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 4. 9
보고자 : 주무관 김봉래

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김봉래, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-04-09	강남-01-청담	학동로43길 17	논현2동주민센터	암사	강남사업소	직수	0.27	7.1	0.08
2014-04-09	강남-02-청담	봉은사로 171	여러분병원	암사	강남사업소	직수	0.26	7.1	0.08
2014-04-09	강남-03-방배	효령로 14	기아모터스	암사	강남사업소	직수	0.25	7.1	0.08
2014-04-09	강남-04-방배가3	방배로 66	엔느 서초점	암사	강남사업소	직수	0.18	7.1	0.08
2014-04-09	강남-05-방배가3	효령로7길 7	SK방배주유소	암사	강남사업소	직수	0.26	7.1	0.08
2014-04-09	강남-06-방배	동작대로 26	에스오일방배주유소	암사	강남사업소	직수	0.19	7.1	0.09
2014-04-09	강남-07-반포	강남대로101길 17	주진빌딩	암사	강남사업소	직수	0.21	7.1	0.08
2014-04-09	강남-08-반포	동광로 184	한국타이어서래점	암사	강남사업소	직수	0.29	7.1	0.07
2014-04-09	강남-09-서초	영동대로 235	GS은마주유소	암사	강남사업소	직수	0.26	7.1	0.07
2014-04-09	강남-10-서초	남부순환로 3179	SK대치에너지	암사	강남사업소	직수	0.24	7.1	0.07
2014-04-09	강남-11-암사	헌릉로637길 22	송파농협세곡지점	암사	강남사업소	직수	0.26	7.1	0.07
2014-04-09	강남-12-암사	밤고개로24길 60	방죽마을경로당	암사	강남사업소	직수	0.28	7.1	0.07
2014-04-09	강남-13-광암3	오금로32길 30	하이큐빌딩	광암	강동사업소	직수	0.27	7.1	0.07
2014-04-09	강남-14-광암3	송이로 17	한양카써비스	광암	강동사업소	직수	0.20	7.1	0.08
2014-04-09	강남-15-광암1	천호대로157길 7	풍납1동주민센터	광암	강동사업소	직수	0.29	7.1	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(강남지점) : 14MT- 01841 ~ 14MT- 01855). 끝.