문서번호	시설과-3761
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관	시설과장
서동민	06/28 공헌구
협 조
	전략기획실장		윤대진

2017년 서울대공원 하수관 준설 추진계획

2017. 6

시 설 과

2017년 서울대공원 하수관 준설 추진계획

공원내 하수관 준설을 적기에 실시하고 준설토, 협잡물 등 하수흐름을 저해하는 유수장애시설물을 제거함으로써 침수피해 사전예방 및 퇴적물 부패로 인한 악취해소로 안전하고 쾌적한 관람환경 조성

Ⅰ		관련규정

▢ 하수도 사용조례 제7조

○ 관리청은 하수관거의 효율적인 유지·관리와 악취 및 재해발생을 방지하기 위하여 매년 1회 이상 하수관거 상태를 점검하여야 한다.

○ 하수관거의 청소 및 준설은 매년 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하되, 퇴적물의 상황 및 관거의 상태에 따라 구간별로 실시 여부를 조정 시행할 수 있다.

▢ 서울시 하수도 유지관리 지침

○ 연간 준설 시행방법 : 우기전 40%, 우기후 60%

Ⅱ		정비대상 및 현황

▢ 위치 및 물량

○ 동물원내 준설: D = 300~800mm, L = 1,000m

※ 추정물량 : 0.45×0.45×3.14×1,000×2% ≒ 13㎥

○ 동관소 ~ 주차장 : D = 600~800mm, L = 600m

※ 추정물량 : 0.6×0.6×3.14×500×3% ≒ 17㎥

○ 하수관 세정 : D = 300~800mm, L = 2,450m

※ 추정물량 : 동물원 등 공원내 취약지역 하수관 2,450m

▢ 현 황

○ 대공원주차장은 하류지역으로 하수관 경사도가 좋지않아 준설토 및 협잡물로 인한 통수단면 감소로 하수 역류가 우려되는 구간임

○ 동물원 동관소일대는 최근 호우시 잦은 역류현상 발생으로 준설토 또는 파손으로 인한 관막힘 현상이 추정됨

▢ 위치도

동관소 ~ 주차장	동물원내
대공원광장로 우수관초입	주차장내 역류 우려구간

Ⅲ		사업개요

○용 역 명 : 2017년 서울대공원 하수관 준설

○용역내용 : CCTV 조사, 하수관 준설, 세정, 준설토 운반 처리

○용역기간 : 착수일로부터 30일

○소요예산 : 21,944천원

- 준설 : 30㎥×130,000원 = 3,900,000원

- 세정 : 2,450m×5,500원 = 13,475,000원

- CCTV 조사 : 350m×6,000원 = 2,100,000원

- 운반 : 30㎥×35,000원 = 1,050,000원

- 처리 : 45톤×24,000원 = 1,080,000원

- 기타 : 1식×3390,000원 = 339,000원

○예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비. (서울랜드 호수준설 및 정비)

○계약방법 : 수의계약

Ⅳ		향후계획

○ 정비대상 CCTV 조사후 시급한 구간을 우선정비하고 잔여구간은 수방기간 완료후 실시

○ 상기 조사물량이 추정물량으로 사업완료전 실정산 설계변경 실시.

○ 당해구간 준설시 시설물 파손여부를 확인하여 향후 정비방안 마련. 끝.