문서번호	물재생과-395
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
김지영		04/09 차승원
협조
	주무관		유영욱

탈취송풍기동 UPS 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

난지물재생센터 물재생과

탈취송풍기동 UPS 정비계획

탈취송풍기동 전기실 MMI제어를 위한 PLC 전원용 UPS 점검결과, 노후로 인한 기능불량 사항에 대하여 정비코자 함.

□ 점검개요

❍ 점검일자 : 2014. 3. 14

❍ 점검대상 : 탈취송풍기동 UPS

❍ 점 검 자 : 전기8급 김지영, 전기운영 7급 이철기

❍ 점검내용 : 탈취송풍기동 UPS 가동 상태 점검

□ 시설현황

품 명	규 격	수 량	설치년도	제작사	위 치
무정전전원장치 (UPS)본체	380/110V 10kVA	1 대	2002.2	(주)광양전자	탈취송풍기동 2층
축 전 지	12V 100AH	9 개		Delkor

□ 문제점

❍ 본 UPS는 정전시 탈취송풍기 제어를 담당하는 MMI PLC 전원공급용으로서, 전기실 일상점검시 “점검” 경고표시가 발생하여, 업체와 합동점검을 시행함

❍ UPS 본체 균등충전이 되지 않고, 부하전류 방전시 축전지 단자전압의 급격한 감소현상이 발생함

❍ 노후화로 PCB(MAIN, 균등충전자동), Control Box 교체가 필요함

❍ 축전지 사용수명은 통상 3년정도이므로, 본 축전지는사용기간이 3년을 초과함에 따라 그 수명이 다한 것으로 판단됨

❍ 축전 기능 상실로, 정전 또는 순간 전압강하가 클 경우 송풍기 제어 MMI  PLC 운전이 정지되어 송풍기 운영에 지장을 초래하는 상황이 예상됨.

<관련사진>

UPS 본체(앞면)	UPS 본체(뒷면)

□ 조치계획

❍ 비용이 소액이고, A/S를 병행할수 있는 관련업체와 물품구매설치를

시행하고, 비용은 카드결재코자함

- 대상업체 : ㈜형제전기

- 소요금액 : 2,893,000원

- 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터운영, 일반                운영비, 공공운영비

※ 첨 부 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.