문서번호	물순환정책과-12430
결재일자	2017.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
정영환	김상동	안대희		전결 06/29 권기욱
협 조
	물환경생태팀장		윤중섭

2017년도 하천방류 유출지하수 수질검사 계획

2017년도

하천방류 유출지하수 수질검사 계획

2017. 6.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□	서울메트로, 한전, KT 등
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

2017년도

하천방류 유출지하수 수질검사 계획

지하철, 전력구 및 통신구 등에서 발생하는 하천 방류 유출지하수에 대해 수질검사를 실시하여 수질을 관리하고 하천 수질오염 예방

Ⅰ		관련근거

□ 관련근거

❍ 지하수법 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

❍ 지하수법 시행규칙 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

□ 관련방침

❍ 지하철 지하수 배출전용관로 설치사업 완료 보고(환경국 수질과-1204, ‘07.01.22.) ⇒ 1회/년 이상 하천방류 지하수 수질검사 실시

Ⅱ		유출지하수 현황

□ 발생 및 이용현황

❍ 발생현황 : 총 188천톤 중 131천톤 이용(69%)

(2016년 하반기 기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	188,740	122,469	39,331	14,919	12,021
이용량 (이용율)	131,699 (69%)	101,041 (83%)	9,127 (23%)	11,415 (77%)	10,116 (83%)

□ 용도별 이용현황

(2016년 하반기 기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	하천유지용	도로청소	조경용수	화장실	건물용수	에너지 활용
계 (비율)	131,699 (100%)	120,250 (91.3%)	608 (0.5%)	1,702 (1.3%)	1,743 (1.3%)	4,215 (3.2%)	3,181 (2.4%)
지하철	101,041	96,486	214	880	417	300	2,744
건축물	9,127	2,512	163	822	1,326	3,867	437
전력구	11,415	11,184	231	-	-	-	-
통신구	10,116	10,068	-	-	-	48	-

Ⅲ		‘16년 수질검사 결과

□ 검사결과

❍ 검사대상 : 하천에 방류하는 유출지하수 시설 중 아래 시설물

- 지하철 역사 : 1일 300톤 이상

- 터널, 전력구, 통신구 : 1일 300톤 이상

- 21층 이상이거나 연면적 10만제곱미터 이상인 건축물 : 1일 30톤 이상

※ 필요시 기준 유출량 미만에도 하천 방류 시 수질검사 실시

❍ 검사내역 : 관리목표는 하천수질 등급 중 BOD기준 Ⅱ등급 이상

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성 대장균군	총대장균군
목표수질		3	4	25	0.1	200	1,000	0.60
‘16년 (평균)	평 균	0.3	0.7	1.2	0.033	107	17,146	0.171
	지 하 철	0.7	0.9	1.7	0.058	378	2,032	0.532
	전 력 구	0.6	0.9	1.2	0.029	33	66,489	0.119
	통 신 구	0.1	0.5	0.8	0.022	12	44	0.018
	건 축 물	0.0	0.5	1.0	0.023	6	20	0.016
‘16년 하천수질		3.2	2.7	5.7	0.116	5,673	57,525	0.211

□ 검사 분석내용

❍ 전체적으로 BOD 등 5개 항목은 목표수질기준 이내, 총대장균군은 기준에서 일부에서 매우 많이 초과하였으나, 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)” 등급에 해당함.

❍ 지하철역 유출지하수 수질은 평균적으로 목표수질기준 이내로 분석되었으나, 총대장균군, 분원성대장균군은 기준을 다소 초과되었음

- 분석의뢰 지체, 시료채취 방법 미흡 등으로 일시적인 고농도 검출로 분석되어 하천 수질에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨.

❍ 통신구의 유출지하수는 목표수질 기준이내로 매우 양호하나, 전력구에서 총대장균군이 목표수질 기준을 초과하였음.

- 시료 채취 후 분석기관 제출 지체(상온 장기간 보관)

※ 2016년도 하천 수질 정보(출처 :환경부『물환경정보시스템』)

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성	총대장균군
하천 수질 (‘16년 평균)	청계천	1.4	1.5	1.6	0.027	592	3,876	-
	중랑천	6.7	3.8	5.2	0.147	15,632	144,972	-
	양재천	1.4	3.0	9.8	0.193	4,190	53,750	-
	성내천	3.3	2.6	6.2	0.097	2,277	27,500	-
	평균	3.2	2.7	5.7	0.116	5,673	57,525	-

Ⅲ		‘17년 수질관리 계획

□ 목표수질 : 하천수질 Ⅱ등급(BOD 기준)

❍ 환경정책기본법 시행령 제2조에 따른 하천생활환경 기준의 Ⅱ등급

(청계천 하천목표수질과 동일)

구 분	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
					분 원 성 대장균군	총대장균군
Ⅱ등급 (약간좋음)	3	4	25	0.1	200	1,000	0.6

※ BOD(생물화학적 산소요구량), TOC(총유기탄소량), SS(부유물질), T-P(총인), Fe(철)

□ 수질검사

❍ 검사기간 : 2017.08.01. ～ 11.30. (4개월간)

❍ 검사대상 : 총 158개 지점(하천방류 유출지하수)

(단위 : 지점)

계	지하철	전력구	통신구	건축물
158	72	37	41	8

※ 검사항목 : 하천방류수 기준 7개 항목

❍ 검사항목 : 7개 항목(『환경정책기본법 시행령』별표 하천 생활환경 기준)

- BOD, TOC, SS, T-P, 분원성대장균군, 총대장균군, 철 등

- 검사횟수 : 1회

❍ 검사방법 : 시설관리부서 주관 시료채취 후 분석

- 시료채취 : 시설관리부서 주관(전문업체 의뢰 등)

- 시료분석 : 서울시보건환경연구원

□ 기관별 추진사항

❍ 서울시(물순환정책과)

- 수질검사 결과 분석 및 관리 총괄

- 필요시 보건환경연구원 등 관련기관과 합동조사 실시

❍ 서울시 보건환경연구원(물환경연구부) : 시료 분석 및 결과 통보

- 결과 수신처 : 서울시(물순환정책과), 시설관리 기관

❍ 시설물 관리기관(해당 구청, 서울메트로, 도시철도공사, 한국전력공사, KT 등)

- 시료 채취 및 분석 의뢰(수질검사 일정 협의하여 기간 내 수, 목요일 의뢰)

- 서울시 합동조사 시 현장 안내 및 요청자료 제공

□ 목표수질 초과시설 조치

❍ 목표수질 초과시설 : 수질개선 조치 후 재검사 실시

- 시설물 점검 및 오염원 투입여부 확인

- 유출지하수 집수로 및 집수정 내 침전물 준설․청소

- 채수시 이물질이 시료에 유입되지 아니하도록 유의

❍ 재검사 결과 목표수질 초과시설

- 인근 하수관 유출수 유입여부 등 원인조사 실시

- 유출지하수와 생활하수 집수정 분리 등 시설개선 유도 등

Ⅳ		향후 계획

□ 수질관리계획 관련 부서 통보

❍ 시료채취 및 분석 의뢰 철저

❍ 시료채취 시 유의사항 안내

□ 서울시, 보건환경연구원, 시설관리기관과 합동점검(필요시)

❍ 목표수질 기준초과 원인조사

❍ 목표수질 초과시설의 시설 개선사항 확인 등

따로붙임  1. 2017년 하천방류 유출지하수 검사대상 1부

2. 시료채취 방법  1부.

3. 하천수질기준   1부.

4. 환경정책 기본법 시행령 별표 환경기준   1부. 끝.