문서번호	급수운영과-7375
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
이병운		김영삼	04/09 안운길
협조	주무관		김남구
	주무관		이기팔

남산 소월길 송배수관 정비공사 급수체계 전환 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4. 8.

중부수도사업소

남산 소월길 송배수관 정비공사 급수체계 전환 완료 보고

남산 소월길 송배수관 정비공사와 관련 남산 배수지 및 보광배수지 직송 배수관에 대한 급수체계 전환을 완료하였기 보고합니다.

□ 추진경과

○ 급수체계 전환 추진계획 수립 시행, 보고(본부), 통보(서부사업소)

- 급수운영과 – 6107(3.21), 6118(3.21), 6119(3.21)

○ 수돗물 공급계통 변경에 따른 안내(학교 18개소, 주민센터 4개소)

○ 관계자 회의개최 (2014. 3. 21(금) 16:00, 급수운영과 사무실)

- 안 건 : 수계전환에 따른 개인별 역할분담 숙지

- 대 상 : 지역담당자(용산,종로), 직반장, 기전팀, 수질팀.

○ 본부 주관부서(배수과)와 합동으로 수계전환 실시

□ 수계전환 개요

○ 개 요 : 보광배수지 직송(900mm) 지역을 1200mm로의 공급전환

※ 수계 : 900mm(보광가압직송, 토출압 4.6㎏/㎠), 1200mm(남산배수지)

○ 일 시 : 2014. 3. 20(목) ~ 4. 4(금)

○ 방 법 : 순차적인 제수밸브 조작을 통하여 서서히 수계 전환

○ 급수현황

구 분	수 계	급 수 구 역	공급량 (㎥/일)
1200mm	남산배수지 (보광가압 30%)	후암동 저지대, 서부수도사업소지역	20,000
900mm	보광(배)가압 직송	후암동, 용산2가동, 이태원2동, 예장동	8,000

□ 급수체계 전환(밸브 조절) 세부 내용

○ 단계별 전환 시행

구 분		1단계(3.20)	2단계(3.24~4.2)	3단계(4.3~4.4)
구 간		보광배수지 ~ 남산배수지	남산배수지 ~ 용산2가동 입구	용산2가동 입구 ~ 힐튼호텔 앞
밸브조절(개소)		4개소	15개소	6개소
수 압 (15:00기준)	당초	남산맨션 2.5kg/㎠	소월길 0.6kg/㎠	소월길 0.6kg/㎠
	변경	2.5kg/㎠	0.5kg/㎠(△0.1)	0.5kg/㎠(△0.1)

○ 급수 체계 전환 계통도

○ 급수 체계 전환 사진

밸브조절	수압측정	수질검사

□ 단계별 세부 추진내용

1단계 (3.20)

구분	일자	위 치	급수지역	수계 전환(밸브조절) 내역
1단계	3.20	한남동726-14 (남산맨션 앞)	남산맨션, 1호터널 사무소	900/150mm ⇒ 1200/150mm
	3.20	하얏트 호텔 앞	하얏트 호텔	900/300mm ⇒ 1200/300mm

○ 추진사항 :

- 900mm 직송 급수에서 1200mm 남산배수지 급수로 전환하여 급수

- 하얏트 호텔 인입급수관 300mm 수계전환(900/300mm ⇒ 1200/300mm)

○ 조치사항 : 수압 및 유수방향 변화가 없어 문제점 없음

2단계 (3.24 ~ 4.2)

구분	일자	위 치	급수지역	수계 전환(밸브조절) 내역
2단계	3.24	남산배수지 앞 (BY-Pass 밸브)	남산배수지 & 보광직송	1200mm 폐(閉) ⇒ 1200mm 개(開)
	3.26	하얏트 호텔 삼거리	이태원2동	900/300 폐(閉) ⇒ 1200/300 개(開) 900/500mm 분기 개(開) ⇒ 폐(閉)
	3.27	이태원2동260-199 (남산체육관 앞)	이태원2동	900/300mm ⇒ 1200/300mm
	3.28	이태원2동262-22앞 (골프연습장 위)	이태원2동	900/300mm ⇒ 1200/300mm
	4.1	용산2가동 1-1177 (용산2가동사무소 내려가는 길)	용산2가동	900/500mm ⇒ 1200/500mm
	4.2	용산2가동 5-2146 (용암초등학교 위)	용산2가동	1200/300mm 연결(보충)_ 신규
	4.2	용산2가동 5-1732 (중앙빌라 위)	용산2가동	900/300 개(開) ⇒ 900/300 폐(閉)

○ 추진사항 : 본부(배수과) 와 합동으로 작업시행

- 보광배수지 가압 직송 1200mm BY-Pass 밸브 개(開)

- 바이패스 밸브(1200mm) 개도(開度) 회수에 따라 순차적으로 전환시행

· 1200mm 바이패스 밸브 개도 율 33%로 최종 운영함

- 서부지역(현행가압장)의 수질 상태 모니터링 실시하면서 진행

○ 조치사항

- 이태원2동262-22앞(골프연습장 위) 300mm중간제수밸브 잠금(폐)상태로 운영됨에 따라 적수발생 ⇒ 다용도 밸브를 이용하여 퇴수 실시

○ 수질검사 사항

- 수계전환 된 각 분기부의 인입선에서 수질 검사 실시

수질검사 위치	이태원2동258-11 단독주택	용산2가동1-2 혜림사우나	용산2가동5-1443 남산교회
일 시	3.26	4.1	4.2
탁 도(NTU)	0.23	0.21	0.15
잔류염소(㎎/L)	0.29	0.31	0.25

※ 수질검사 항목 : 탁도(기준 0.5NTU 이하), 잔류염소 0.1㎎/L ~ 4.0㎎/L

- 전 구간 수질검사 결과 이상이 없어 3단계 수계전환 시행

3단계 (4.3 ~4.4)

구분	일자	위 치	급수지역	수계 전환(밸브조절) 내역
3단계	4.3	힐튼호텔 앞	후암동, 용산2가동	700mm중간 폐(閉) ⇒ 개(開) (물흐름 방향 반대 : 힐튼호텔 앞 ~ 용산2가동 입구 중간밸브 까지)
	4.4	남산소배수지 유입밸브	중구 예장동	700/250mm 개(開) ⇒ 폐(閉)
	4.4	보광배수지 내	보광직송	900mm 직송밸브 개(開) ⇒ 폐(閉)
	4.4	용산2가동 1-1177	비굴착 경계밸브	900mm 중간 개(開) ⇒ 폐(閉)

○ 추진사항 : 물 흐름 방향과 반대로 급수전환(900mm, 850m)

- 1차 : 힐튼호텔 앞(700mm ~ 남산 도서관 앞(700mm)

· 힐튼호텔 앞 700mm 중간밸브 조작 〔폐(閉) ⇒ 개(開)〕

- 2차 : 남산도서관(900mm) ~ 용산2가동사무소 입구(900mm)

· 남산 소배수지 만수위 확보(1,100㎥) 후 소배수지 밸브 패(閉)

· 남산소배수지 수위 변화여부 모니터링(중부 중앙제어실)

· 보광배수지 내 900mm 직송과 중간밸브(900mm) 동시 폐(閉)

- 900mm 퇴수 실시(보광배수지 내 , 남산체육관 옆)

○ 수질검사 사항

수질검사 위치	일 시	항 목		결과
		탁도	잔류염소
남산도서관 앞 700mm 관로	4.3	0.35NTU	0.3㎎/L	적합

□ 행정사항

○ 수계전환 완료에 따른 급수체계 운영 철저(생산관리과, 중부, 뚝도)

- 업무협조 요청(배수과 - 2275, 2014. 4. 4.)

○ 관련 부서(본부, 서부사업소, 기전팀)에 수계전환 완료 통보

○ 지속적인 모니터링(수질, 수압) 실시로 안정적인 급수체계 유지. 끝.