문서번호	총무과-3377
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	품질시험소장
김학석		이의기	04/09 권영찬
협조	주무관		임수호
	주무관		권재범

청사 노후시설 점검 보고

2013. 4

품질시험소

(총무과)

청사 노후시설 점검 보고

명에 의거 품질시험소의 본관 및 별관 청사시설을 점검하고 보수방안을 아래와

같이 보고함.

1. 점검일시

-  2013. 3. 26(수) ∼ 3.31(월)[4일간]

2. 점 검 자

- 건축물 분야 : 공업7급 김학석

- 기계설비 분야 : 기계운영7급 임수호

- 전기설비 분야 : 전기운영8급 권재범

3. 점검대상

- 품질시험소 청사(본관, 별관)의 부속시설 및 건축물 내, 외부시설

4. 점검결과

- 본  관 -

점검시설	점검결과	조치의견
화장실	∙ 지하1층 남자화장실의 양변기 1기를 창고시설로 사용중임 ∙ 1층 화장실 - 장애인 화장실 · 양변기 수세밸브 고장 · 대걸레 수세기 파손 ⇒ 대걸레, 손걸레 등 청소도구 방치 - 여자화장실 · 양변기 및 수도배관 파손 ∙ 남자화장실 소변기에 가림판이 없음 ⇒ 청소작업 및 일반통행자에 노출됨	∙ 활용도가 낮은 양변기 1기 철거후 청소도구 창고로 활용 ⇒ 분산된 청소도구 창고로 활용 ∙ 파손된 시설 수리 조치 - 파손된 시설을 즉시 수리조치 - 지하1층에 청소도구 창고 설치 후 청소도구 창고에 배치 ∙ 소변기 옆 가림판 설치 및 청소 작업시 알림판 운용

점검시설	점검결과	조치의견
환기시설	∙ 토질재료과 시험장비 환기설비를 건물 환기설비를 이용치 않고 창문 및 도어 상부 활용한 별도 배관으로 사용중임 ⇒ 환기장치로 역할이 미미하고, 미관상 조잡하여 관리가 불가함 ⇒ 시험장비 구매시 환기시설 설치를 위한 설치비 미반영 및 업무협의 미비로 간이설비로 운영중임 ∙ 토질재료 시험실 분진처리 장비방치로 파손 및 기능이 저하됨 - 분진흡입 및 처리상태는 양호하나 작동시 소음발생이 많음 - 장비가 부식되고 변색됨 ⇒ 장비 설치시 관리주체에 대한 업무 협의가 미비하여 효율적 장비관리가 되지 못함 ∙ 화장실 및 주방 환기덕트의 소음 및 부식발생	∙ 기 설치된 건물 환기시설과 시험 장비의 환기설비를 연결하여 설치, 운영하여야 함 ⇒ 설치비가 과다하여 `15년 예산에 반영 조치하고, ⇒ 우선 시험장비의 환기장비 보완(간이 송풍기)설비 설치 ∙ 정비비는 `15년 예산에 반영하고, 향후 장비 구매시 부대시설 설치 및 관리에 대한 업무협의 철저 ⇒ 미 이행시 자체 관리 ∙ 베어링 노후로 인한 소음으로 베어링 교체와 도색 시행
전기시설	∙ 변전실 MOF 노후로 인한 변압기유 누유 ∙ 비상발전기 밧데리 발생전압 낮음	∙ MOF 교체 ∙ 비상발전기 밧데리 교체 및 엔진 부분 정비(엔진오일 및 필터교환)

- 별  관 -

점검사항	점검결과	조치의견
접수창구	∙ 수수료 납부 창구 문서장소 - 접수처 서류 작성 면이 고르지 않아 작성에 불편 초래함 - 문서 작성시 서서 작성하여 민원불편	∙ 서류작성 면에 고무판 설치하고 작성다이 높이에 맞는 의자 구비

5. 소요예산(14,288천원, 부가세 별도)

- 화장실 수리 : 1,990,000원

· 청소도구 창고 및 소변기 칸막이 설치 : 660,000

· 장애인 화장실 수리 : 1,010,000

· 1층 여자화장실 양변기 수리 : 320,000

- 환기시설 수리 : 7,100,000원.

· 배기휀(원형)시설 정비 : 4,800,000

· 분진집진기 정비 : 2,300,000

· 간이 배기시설 보수 : 150,000

- 전기시설 수리 : 4,818,000원.

· MOF 교체 : 3,660,000

· 비상발전기 정비 : 1,158,000

- 별관 접수창고 보수 : 380,000원.

6. 조치계획

- 화장실 수리 -------------------┒ · 청소도구 창고 및 소변기 칸막이 설치----┨ · 장애인 화장실 수리 --------------┨ · 1층 여자화장실 양변기 수리 ---------┚ - 전기시설 수리 ------------------┒ · MOF 교체----------- --------┨ · 비상발전기 정비----------------┚	(4월중 조치) (4월중 조치)

- 환기시설 수리

· 배기휀(원형)시설 정비-------┒	(`15년 본예산 편성 조치)
· 분진집진기 정비 ----------┚

· 간이 배기시설 보수 (4월중 조치)

- 별관 접수창고 보수 (4월중 조치)

붙임 : 현황사진 1부. 끝.