문서번호	정수과-478
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
홍은표		이태일	04/10 오세영
협조
	정수시설과장		代이한경

아리수정수센터 운영일보

2014. 04. 08(화)

구의아리수정수센터

(운영과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 04. 08. (화)	책임자	주 간	D조	김 한 호
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	C조	홍 은 표

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
179,000	75,725	103,275	180,721	100.96	5.28 (4.67)	3.08 (5.70)	3.45 (5.52)	1 17.51	대톤

※ 침전지 1지 청소 관계로 침전수 재활용 및 전일 대비 정수지 수위감소로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	B직		D직		C직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	5.70	3.35	5.27	3.32	5.34	3.56
pH	7.80	7.43	8.08	7.59	8.25	7.51
알칼리도(㎎/L)	-	48.91	-	52.27	-	53.27
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.08	0.01	0.05	0.01	0.06
잔류염소(㎎/L)	-	0.26	-	0.20	-	0.22

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	B직			D직			C직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.035	0.034	0.035	0.035	0.033	0.034	0.035	0.035	0.035
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.39	0.31	0.36	0.35	0.32	0.34	0.37	0.34	0.35
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	40	21	30	27	19	23	45	37	40

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
-	-	-	8.32	8.61	8.54	강북	구의	강북	구의	0.21	0.24	0.32	0.32
						-	1.71	-	1.92

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상	응집지 1지 운휴
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상	침전지 1지 운휴
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	야)14명	정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	23:00	암사아리수정수센터	권혁건	4차		뚝도아리수정수센터
	23:01	뚝도아리수정수센터	이영수			암사아리수정수센터
2차	04:09	암사아리수정수센터	윤순식
	04:10	뚝도아리수정수센터	백태종
3차		암사아리수정수센터
		뚝도아리수정수센터
연동 전달사항		야) * 안전사고예방 * 화재예방 및 순찰강화

□ 기 타

○ 주 간(D직) : 책임자   김 한 호

운영사항

1. 절전부하관리

펌프 가동 내역
시간	취수	시간	송수
10:00~17:00	1/0 → 0/1	10:00~12:00	1/0 → 0/1
		12:00~13:00	0/1 → 1/0
17:00~	0/1 → 1/0	13:00~17:00	1/0 → 0/1
		17:00~	0/1 → 1/0

2. 응집지 1지 1열 패드수리 및 침전지 청소

↳ 4/9일 침전지 정밀 점검 예정(김달회팀장)

↳ 응집지 1지 1열 패드 수리 중(이정원팀장)

↳ 침전지 1지 청소 완료(박광수주무관)

특이사항

1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(C직) : 책임자   홍 은 표

운영사항	1. 여과지 4지 표세변 fault 발생, 현장 점검 후 정상복귀(02:30) : 점검요함 2. 여과지 2지 청소관련 세척 후 퇴수 완료(06:40)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.