문서번호	행정지원과-7201
결재일자	2014.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장		중부수도사업소장
변학준	김진국	서경만		04/10 안운길
협 조

2014년 재(再)염소 주입시설 운영계획

2014. 04.

중부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 재염소 주입시설 운영계획

강북수계 배수지 2개소에 설치되어 있는 재염소 주입시설의 운영계획을

수립·시행하여 시설관리에 적정을 기하고 아울러 공급수계별, 계절별

최적의 주입값 도출 등 매뉴얼 개발로 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진방향

○ 시설에 대한 사전 철저한 예방점검으로 상시 가동상태 유지

○ 수계별, 계절별 최적의 염소 주입값 도출 등 매뉴얼 개발 운영 등

□ 시설현황

○ 설치지점 : 2개소(월곡배수지, 북악터널 유입부)-강북수계

○ 설치기간 : 2013. 7월~12월말까지(관리전환 ’14. 3/24일부)

☞ 하자관리기간 : 시설 3년(프로그램은 1년)

○ 주입방식 : 소금물을 전기분해한 차아염소산나트륨 소독 설비

※ 염소가스 누출이 없고 소규모, 무인 자동화 시설에 적합

○ 운전방식 : 원격 제어 및 수동운전(이상시 SWN 시스템상 표시)

○ 운영방법 : 정수장 집중투입에서 분산주입(정수장+ 배수지)으로 전환

□ 주요 운영관리 계획

○ 시설별 정기(주기별) 및 특별 예방점검으로 안전관리 강화

- SWN 시스템에 의한 원격제어 및 시스템에 의해 24시 감시실시

- 매월, 분기, 반기 및 해빙기, 장마철 등에 철저한 점검실시

○ 재염소 주입시설 수계별 대표지점에 대한 수질 모니터링 실시

- 측정지점 : 총 25개소(배수지/12개소, 수도꼭지/13개소)

- 측정방법 : 서울워터나우시스템(SWN) 활용 및 현장 검사

- 측정주기 : 일일/12개소, 주간/13개소

구 분	계	배수지(12)			수도꼭지(13)
		소계	SWN	현장	소계	SWN	현장
일 일	12	11	11	-	1	1	-
주 간	13	1	-	1	12	-	12

○ 주입시설을 배수지별 잔류염소 농도변화에 따라 탄력적으로 운영

- 정수센터와 긴밀한 연락체계 유지 및 잔류염소 주입값 공유로 수계별

지역별 적정 잔류염소 유지(최소 0.15mg/L 이상)

- 배수지별 관말지역에 대한 수시 잔류염소 현장 측정 지속 실시

○ 수계별, 계절별 최적의 염소 주입값 도출 및 매뉴얼 개발 운영

- 재염소 주입시설 수계별 잔류염소 테스트 및 수질 모니터링 결과를

토대로 지역별, 계절별 최적의 주입값 도출 및 설정(매뉴얼 개발)

- 공급되는 수돗물의 수온, 체류시간, 공급거리 등 영향인자 고려

□ 행정사항

○ 배수지 현장순찰시 염소 분산주입시설 점검 병행실시

○ 당직 근무자, 제어실 야간, 휴일 염소주입시설 감시

첨부 1. 염소 분산주입시설 운영 체계도  1부.

2. 시설관련 비상연락 체계도 1부.

3. 점검 주기별・설비별 세부 점검항목 1부. 끝

붙임1	염소 분산주입시설 운영 체계도

장소 구분	월곡 배수지 (중부수도 운영관리)	북악터널배수지(유입) (중부수도 운영관리)
		미아 가압장	개운산 배수지	정릉 (2, 3 ,4 배수지)
염소 주입지점	유입관	유출관	유출관	유출관
설치용량 (kg/day)	40	40
현황

붙임2	기관・부서별 비상연락처

연 번	부 서 명		담당자	연 락 처	비 고
본부	당직실(상황실)		근무자	###########
	수질과장		이성재	######### #############
	수질과		임종필	#########	담당
	급수운영과		류동경	#########	수질자동 측정기총괄
정수 센터	강북정수센터 운영과		조현태	######### ############	수질관리
	강북정수센터 운영과		김진석	######### ############	송수잔류염소
수도 사업소	중부	사업소장	안운길	######### #############
		행정지원과장	서경만	######### #############
		수질팀장	김진국	######### #############
		기전팀장	손병희	######### #############
		수 질 팀	변학준	######### #############	업무담당
			황인철	######### #############	수질자동 측정기담당
		기전팀	양우창	######### #############	기계설비
			김영태	#########	전기설비
	서부	수질팀	신성균	######### #############	염소 분산주입시설
배수지	북악(유입)배수지		노명학	######### #############	안전관리자
	월곡대배수지		노명학	######### #############	안전관리자
관련업체	테크윈		이용세	############ #############	차장

붙임3	점검 주기별, 설비별 세부점검항목

점 검 항 목		점 검 주 기
시설(설비) 명	점 검 내 용	일일/주간	월간	분기	반기
소금 저장탱크	탱크 및 주변 청결상태	O
	탱크 내부 청결상태	O
	탱크 수위 확인창 청결상태	O
	용해수 유입배관 누수여부	O
	소금물 유출 배관 누수여부	O
	탱크표면 파손 및 청결상태	O
	소금 저장량 확인	O
	탱크 덮게 파손 및 청결상태		O
	안전 난간대 파손상태		O
	안전 난간대 및 탱크 고정볼트 부식상태		O
	수동 밸브 불량상태		O
	사다리 파손상태		O
	희석수 노즐 고정볼트 풀림상태		O
	소금 농도체크			O
	소금 품질 검사실시 (10개항목)			O
	여과사 청결상태				O
차염저장탱크	탱크 및 주변 청결상태	O
	차염 유입배관 누수여부	O
	차염 유출배관 누수여부	O
	수소가스 배출구 고정상태	O
	수소가스 배출구 차염 누수여부	O
	차염 저장량 확인	O
	탱크 덮게 파손상태		O
	탱크 내부 청결상태		O
	안전 난간대 파손상태		O
	안전 난간대 탱크 고정볼트 부식상태		O
	수동 밸브 불량상태		O
	탱크 및 보온재 파손상태		O
	희석수 노즐 고정볼트 풀림상태		O
	차염 농도 체크		O

점 검 항 목		점 검 주 기
시설(설비) 명	점 검 내 용	일일/주간	월간	분기	반기
연수기	연결 배관 청결상태	O
	연결 배관 누수여부	O
	외부 파손상태	O
	차압게이지 작동상태	O
	자동 밸브 정상 작동상태		O
	고정 장치 부식상태			O
	필터 교체확인			O
	이온수지 교체확인				O
	전기 결선상태				O
냉온수조절장치	전원공급 및 냉온조절 정상 작동상태	O
	연결 배관 청결상태	O
	연결 배관 누수여부	O
	내부 순환 펌프 정상 작동상태	O
	내부 순환 펌프 전기 결선상태	O
	정수 유입밸브 누수여부	O
	정수 유출밸브 누수여부	O
	온도계 정상 작동상태(17~18℃)	O
	내부 청결상태		O
	냉각기 배관 연결상태		O
	냉각기 정상 작동상태		O
	히팅 배관 연결상태		O
	히팅 정상 작동상태		O
	히팅 전기 결선상태				O
	냉각기 전기 결선상태				O
	냉온 전환상태				O
차염발생장치	발생기 정상 작동상태	O
	연결 배관 누수 및 청결상태	O
	내부 청결상태	O
	염수 유입 및 차염 유출 밸브 파손상태	O
	염수 유입 및 차염 유출 밸브 누수 여부	O
	플랜지 이음부 누수 여부	O
	염수 주입펌프 정상 작동상태	O
	플로우 메타 정상작동 상태	O
	결선 장치 덮게 및 피복상태	O
	체결 볼트 풀림 상태		O
	차염 발생 농도측정 여부 (7,500±1,000ppm)		O
	내부 전극 오염도상태			O
	염수 주입펌프 전기 결선상태				O

점 검 항 목		점 검 주 기
시설(설비) 명	점검내용	일일/주간	월간	분기	반기
차염주입펌프	이상소음 발생 등 정상 작동상태	O
	연결 배관 파손 및 청결상태	O
	주변의 청결상태	O
	케이싱 누수여부	O
	플랜지 이음부 누수여부	O
	소켓 이음부 누수여부	O
	압력계 파손상태	O
	차염 스키드 (펌프고정선반) 파손상태	O
	안전변 정상 작동상태			O
	전기 결선상태				O
호이스트	전원공급 여부 및 정상 작동상태	O
	주변의 청결상태	O
	주행 레일 변형상태		O
	스토포 변형 및 탈락 취부상태		O
	횡행용 스토퍼 부착상태		O
	체인 또는 V벨트 조임상태		O
	케이블 외관상태		O
	리미트 레버 정상 작동상태		O
	브레이크 라이닝 마모상태		O
	와이어 로프 마모상태		O
	와이어 로프 꼬임상태		O
	와이어 로프 변형 및 부식상태		O
	훅 블록 균열 및 마모상태			O
	구동부 작동 정기 점검여부				O
	와이어 로프 정기 점검여부				O
환풍기	정상 작동상태	O
	주변의 청결상태	O
	모터 이상소음여부	O
	회전 날개 파손상태	O
	회전 날개 조임상태		O
송풍기	정상 작동상태	O
	주변의 청결상태	O
	모터 이상소음여부	O
	회전 날개 파손상태			O
	회전 날개 조임상태			O
	회전 시 날개 간섭여부			O
	모터 전기 결선상태				O

점 검 항 목		점 검 주 기
시설(설비) 명	점검내용	일일/주간	월간	분기	반기
정류기	전류, 전압 정상 작동상태	O
	냉각팬 정상 작동상태	O
	주변의 청결상태	O
	외부 결선상태	O
	단자 박스 파손상태	O
	내부 먼지 및 청결상태		O
	연결 볼트 풀림상태		O
	내부 휴즈 마모상태 및 교체여부 확인			O
	내부 결선상태			O
	전류 전압 정기점검 여부				O
제어반	제어화면 정상 작동 및 표시상태	O
	주변 청결상태	O
	단자 박스 파손상태	O
	외부 결선상태		O
	휴즈 상태 및 마모상태		O
	내부 먼지 및 청결상태		O
	연결 볼트 조임상태		O
	내부 결선상태			O
	내부 휴즈 마모상태 및 교체여부 확인			O
수소가스 누출경보기	센서 정상 작동상태	O
	수소가스 농도확인 (4% 이내)	O
	외부 결선상태	O
	외부 케이스 파손상태	O
	통신 케이블 상태		O
	고정 장치 조임상태		O
	측정오차 정기검사 여부				O
염도측정기 (전도도 센서)	센서 정상 작동상태	O
	전도도 확인	O
	외부 결선상태	O
	외부 케이스 파손상태	O
	통신 케이블 상태		O
	고정 장치 조임 상태		O

점 검 항 목		점 검 주 기
시설(설비) 명	점검내용	일일/주간	월간	분기	반기
소화기 및 안전장구	소화기 비치여부	O
	안전장구 비치 및 훼손상태	O
	중화제 확보 및 보관상태	O
	소화기 정상 작동상태(유효기간 확인)		O
에어컨	실내기 정상 작동상태(설정 온도확인)	O
	응축수 누수여부	O
	실외기 정상 작동 상태		O
	실외기 주변 청결상태(잡초제거 등)		O
기타	안전휀스 파손 및 부식상태	O
	시건장치 파손 및 부식상태	O
	제어실 누수여부	O
	제어실 외벽(외관) 균열상태	O

구 분		점검자	점검항목	비고
정기 점검	일일/주간	업무담당자	점검항목(76개항목)
	월 간	담당자, 수질팀장	월간점검항목(122개항목)
	분 기	담당자, 수질팀장	분기점검항목(136개항목)
	반 기	담당자, 수질팀장, 관련업체	반기점검항목(149개항목)
특별점검		담당, 팀장, 관련팀장	동파, 누전 등

※ 일일점검은 현장확인 혹은 서울워터나우(SWN)에 표시된 가동현황으로 갈음