함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	배출수처리장 필터프레스 시운전중 고장사고 보고

1. 배출수처리장 필터프레스 여과포 교체공사와 관련입니다.

2. 필터프레스 여과포 교체공사중 여과포교체가 완료된 필터프레스 2호기 시운전중 갑자기 기기의 오작동(폴트등)으로 탈수기의 일부부품이 휘거나 비뚤어지는 고장 등 사고가 발생하였음을 다음 같이 보고합니다.

가  사고일시 : 2014. 4. 9 (15:30 이후 )

나. 대상시설 : 필터프레스 2호기

다. 고장부품 : 육각샤프트, 여포고정샤프트, 여포고정프레임등 휨 및 장애발생

라. 인명사고 : 없음.

마. 향후대책 및 조치의견 : 계약업체 책임자에게 인지시켜 여포교체작업 및 시운전시 이러한 사고가 재발되지 않도록 철저히 교체작업을 하도록 교육하였으며, 아울러 고장난 2호기에 대하여는 원인분석과 신속한 복구 및 가동이 이루어 지도록 조치하였음.

따로붙임 : 현장 사진자료 1부.  끝.

주무관	이춘근		정수운영과장	김창현		광암아리수정수센터소장	04/10 이철해
협조자
시행	정수운영과-1174	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0231465462	/전송	0231465409	/	lck2376@naver.com	/	부분공개(7)