소방시설 불량률 줄이기 세부조사서- 이의호건물(후지제록스)

검사일시 : 2014.4.9.

1. 조사대상

대 상 명	이의호건물(후지제록스)			전화번호	02-3461-3454
소 재 지	강남구 개포로 17길 22 (개포동 1250-5)	관계자	이의호외1	주 용 도	업무,근생
건물구조	철근콘크리트조 3/1층 509.67㎡ 1개동			소방안전관리자	비대상

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	특이사항없음
	소화펌프 고장방치	해당사항없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	특이사항없음
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	-경보설비 발신기위치표시등 미점등 (지하1층, 1층) -경보설비 주경종 단선	조치명령
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	해당사항없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	해당사항없음
	소방시설 미설치	분말소화기 2개압력미달 (지상1층)	조치명령
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	-지하층 유도표지판 피난구유도등으로 교체요함(2개소)	조치명령
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	해당사항없음
	소방훈련․교육	해당사항없음
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	해당사항없음
기 타	노후소화기 교체	해당사항없음
	화기취급	화기 취급시 안전에 주의토록 지도함
	기 타(당부사항 등)	소방시설유지관리철저토록 계도함	교육인원 : 1명

2. 조사사항

2014. 4. 9.

위 조사자  소방위 이재만

소방위 김영호

입회자 박준호

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김영호		정종천		04/10 유양길
협조	이재만