문서번호	시설관리과-8167
결재일자	2014.4.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
문강수	정임근	04/10 이시우
협 조

가압장 및 배수지 전기설비 정비계획

2014. 4.

동부수도사업소

(시설관리과)

가압장 및 배수지 전기설비 정비계획

가압장 및 배수지 배전반, 조명설비 및 CCTV 등 전기설비를 점검하고 정비가 필요한 설비를 정비코자 보고드림.

관련근거

가압장 기전설비 등 점검결과 통보[본부 시설관리과-286(2014.3.25)]

해빙기 대비 상수도시설물 안전점검결과 알림

[본부 감사과-2555(2014.3.21)]

2014년 가압장 및 배수지 전기시설물 유지보수공사 추진계획

[시설관리과-6059(2014.3.18)]

점검개요

점검일시 : 2014. 4. 7. ~ 2014. 4. 9.

대    상 : 가압장 및 배수지 기전설비

점 검 자 : 전기7급 문강수, 기계6급 최규완, 전기7급 강정복

점검결과(현황)

배수지 노후 배전반 정비

- 정비대상 : 용마배수지 배전반 철거 3면, 설치 1면

아차산배수지 SPD 설치 및 분전반 설치

- 공 사 비 : 약 14,000천원

가압장 배수펌프 전극봉 수위센서 노후로 보수 필요

- 정비대상 : 전극봉 수위센서 교체 5EA

- 공 사 비 : 약 1,500천원

가압장 모터펌프 외함 접지상태 불량(휘경A, 청량리, 이문증압장)

- 정비대상 : 접지상태 보수 및 배선 정비

- 공 사 비 : 약 5,000천원

배수지 노후 등기구 및 배선 정비

- 정비대상 : 용마배수지 노후 등기구 정비(20EA) 및 배선 정비,

대현산배수지 노후 공원등 정비 5EA

- 공 사 비 : 약 8,000천원

낙뢰방지용 누전차단기 설치

- 정비대상 : 용마배수지 및 아차산배수지 낙뢰방지용 누전차단기 설치(각1개)

- 공 사 비 : 약 1,000천원

보고자의견

- 점검결과는 2014년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 우선 정비보수후 추후 설계변경에 반영하고

- 아울러 정비보수 중 경미한 보수정비 사항은 선시공 후 작업완료보고 시 보고토록 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

․ 작업기간 : 2014. 4. 11  ~ 7. 30

․ 소요예산 : 약 29,500천원

붙  임 : 1. 현장사진 1부.

2. 가압장 기전설비 등 점검결과 통보 2부.

3. 해빙기 대비 상수도시설물 안전점검결과 알림 3부.  끝.