문서번호	정수시설과-438
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김희수		남효돈	04/10 유성종
협조

2정수장 송수실 GMPC-M 고장 및 조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2정수장 송수실 GMPC-M 고장 및 조치 계획

2정수장 자동제어시스템 점검중 송수실의 현장감시 제어반 GMPC-M이 고장이 발생되어 중앙제어실에서 2송수 펌프가동 관련 자료를 수집 못함에 따라 긴급 복구하여 자동제어시스템 유지 및 운영 관리에 만전을 기 하고자 함

※ GMPC : (프로토콜 변환기)

- LS산전 GIPAM 등 범용의 통신방식을 사용하는 시스템에 Interface 하기 위해 통신방식 및 프로토콜을 변환시켜 주는 통신 중계장치

□ 점검개요

○ 점검대상 : 2정수장 송수펌프실 현장감시 제어반

○ 점검일시 : 2014. 04. 07

○ 점검결과 : 사용불능

○ 고장원인 : 장기사용(2008년) 및 노후로 고장

□ 보고내용

○ 2정수장 자동제어시스템 점검결과  송수펌프실 현장감시반 GMPC-M(프로토콜 변

환기)이 고장이 발생되어 중앙제어실에서 2송수펌프 가동자료 등을 수집할 수 없어      긴급 복구(구매 교체) 조치하여 시스템 유지 및 운영 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 조치계획

○ 점검결과 상태가 불량인 GMPC-M을 자동제어 전문업체에서 신품으로 교체 하고

철거품은 수리후 예비품으로 활용 코자 함

○ 계약방법 : 수의계약

○ 소요예산 : 5,445천원

○ 예산과목 : 상수도 사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비.   끝.