문서번호	운영과-5921
결재일자	2017.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		도형철	07/03 정종기
협 조
	주무관			박한수
	주무관			박노경

제3처리장 농축슬러지 이송펌프(C1호) 고장 및 수리계획 보고

2017. 06

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 농축슬러지 이송펌프(C1호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 농축슬러지 이송용 모노펌프(C-1호) 운영 중 노후로 인한 마모로 성능이 저하된 로타와 스테이타 및 유니버셜죠인트 아래와 같이 긴급 보수하고하 보고드림.

1		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제3소화조(C-1호) 농축슬러지 이송펌프	EH-2650 (90m3/h)	2010.1	로타 와 스테이타 및 유니버셜죠인트 마모 등 성능저하로 이송불가

2		점검내용

제3원심농축기동 농축슬러지 소화조 이송펌프(C1호) 운영중 ‘17.06.27일 09:30경 슬러지 이송량 감소로 점검결과 로타와 스테이타 및 유니버셜죠인트 마모로 성능이 저하되어 긴급 보수가 요구됨

3		조치계획

원심농축기 농축슬러지 이송펌프(C1호)는 예비 공급펌프(C2호)로 대체 가동

마모로 성능이 저하된 농축슬러지 이송펌프의 로타와 스테이타 및 유니버셜죠인트 교체시행

농축설비의 원할한 운영을 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체(유천)에 의뢰하여 수리하고자 함

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,840,000원 (부가세 포함)

예산과목  : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비, 끝.