문서번호	급수운영과-7745
보존기간	년
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이승환	김기상	04/10 장시명
협 조

3월 중블록 공급량 분석보고 (낙성대가4, 방배가3중블록)

2014. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

3월 중블록(낙성대가4, 방배3) 공급량 분석

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대가4, 방배가3 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 3월				2013. 3월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	757	24.5	6	2.48	751	24.3
낙성대가4중블록	603	19.5	3	0.5	600	19.4
방배가3중블록	154	5.0	3	1.98	151	4.9

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가4중블록	일치확인	진행중	최근2년 자료분석	시행
방배가3중블록	일치확인	-	″	″

□ 낙성대가4 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	76,125	6,414	2	0	0	0
2014년	84,404	6,743	7	13	1	12
전년대비증감 (%)	8,279 (10.88)	329 (5.13)	5	13	1	12

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	600	536	603	3	67	0.5	12.5
1일 평균공급량	19.4	19.2	19.5	0.10	0.30	0.52	1.56

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’14년도 1~2월까지 공급량의 패턴은 안정적인 추세를 유지하였으나

▷ 3월의 공급량 패턴은 감소에서 증가추세로 전환됨

※ 따라서 누수 복원이 의심되는 상황임

○ 유수율 현황                                          (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	100.9	100.9
2013	96.9	96.9
증 ․감	4.0	4.0

○ 3월 공급량 증․감원인 분석

- 인구 및 세대수 : 84,404명, 33,986세대

․ 인구는 8,279명이 증가되어 전년 동기대비 10.88%증가

․ 세대수 3,954세대가 증가되어 전년 동기대비 13.17%증가

※ 낙성대가4 중블록 3월 ℓpcd : 230ℓ       ┍ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 84,404 명     ※ℓpcd┡ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 602,989㎥             ┕ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 329수전 증가

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	6,743	6,174	239	194	66	33	14	8	3	3	4	4	1
13년	6,414	5,834	253	191	66	31	15	9	3	3	4	4	1
증감	329	340	-14	3	0	2	-1	-1	0	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․ 자연누수의 발생은 ’13년 2건 발생, 금년 3월에는 7건이 발생되었으며, ’13년 누수탐지 적출 0건 ’14년 탐지실적은 1건 적출됨.

- 야간최소유량 분석

․간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM14	중블록	없음
NBM7	“	없음

○ 추진실적

- 불용관정비 : D=13~50㎜, L= 21m

- 불용관정비건수 : 13건

○ 향후 추진계획

- 누수복원이 의심되는 지역 집중탐지

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관 지속 정비

- 수전대사작업(빅데이터 분석자료 수정)

□ 방배가3 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	1,7190	3,525	4	-	-	-
2014년	17,260	3,743	3	3	-	-
전년대비증감 (%)	70 (0.41)	218 (6.18)	-1	3	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	151	135	154	3	19	1.99	14.07
1일 평균공급량	4.9	4.8	5	0.10	0.20	2.04	4.17

▷ 1월이후 전년도 대비 공급량 패턴은 증가추이며, 3월까지 이어짐

○ 유수율 현황                                         (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	179.7	179.7
2013	173.0	173.0
증 ․감	6.7	6.7

○ 3월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 17,260명, 7,989세대

․ 인구는 70명이 증가되어 전년 동기대비 0.41%증가

․ 세대수 151세대가 증가되어 전년 동기대비 1.93%증가

※ 방배가3 중블록 3월 ℓpcd : 288ℓ       ┍ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 :  17,260     ※ℓpcd┡ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 154,065㎥           ┕ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 218수전 증가

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	3,743	3,217	177	207	67	50	8	13	3	1	0	0
13년	3,525	3,001	183	206	64	47	8	12	3	1	0	0
증감	218	216	-6	1	3	3	0	1	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․ 자연누수의 발생은 ’13년 4건 발생, 금년 3월에는 3건이 발생되었으며, ’13년 누수탐지 적출 0건 ’14년 탐지실적은 0건 적출됨.

- 야간최소유량 분석

․  간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM6	중블록	없음		10분간 야간 최소유량값 2(02시~03시)
KN3	구역	없음		※ 남현배수지 직송으로 최소유량 의미 없음

○ 추진실적

- 불용관정비 : D=13~50㎜, L= 17m

- 불용관정비건수 : 8건

- 중블록 경계 조정 : 626수전 변동

당 초	변 경	수전수	비 고
방배가3중블록	낙성대가1중블록	587수전
낙성대가1중블록	방배가3중블록	39수전

○ 향후 추진계획

- 누수복원이 의심되는 지역 집중탐지

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관 지속 정비

- 수전대사작업(빅데이터 분석자료 수정). 끝.