문서번호	기전과-3537
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
구희천		장경옥	04/10 김만수
협조

2014년 수해대비 지하차도 기전설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

서부도로사업소

(기전과)

2014년 수해대비 지하차도 기전설비 점검결과 보고

2014년 수해대비와 관련하여 우리 사업소에서 관리하는 지하차도 내의 기전시설물을 점검하고 결과를 보고 함.

□ 점검대상

〇 지하차도 시설현황(강제배수)

연 번	지 하 차도명	위 치	규 모	펌 프 용 량	발전기 용 량	비 고
1	퇴계로	중구 충무고2기동 61-3	B=15m L=250m (왕복4차선)	10HP×3 7.5HP×1	90KW
2	서빙고	용산구 서빙고동 271	B=12m L=340m (왕복2차선)	20HP×2 7.5HP×1	75KW
3	증 산	은평구 증산동 223	B=27.3m L=575m (왕복6차선)	40HP×2 50HP×1	115KW
4	성 산	마포구 망원동 455-2	B=10.5m L=377m (편도2차선)	15HP×3	40KW
5	모래내	마포구 성산동 120-12	B=9.7m L=325m (왕복2차선)	15HP×3 5HP×1	48KW

□ 점검기간 : 2014.3.20.～4.10.

□ 점 검 자 : 지하차도 담당자 3명 및 전문업체 직원

□ 주요 점검내용

〇 지하차도 배수펌프, 발전기, 밸브 등 기전설비 정상작동 상태

〇 집수정 잔존 슬러지 점검 및 제거

〇 전기설비 안전점검(절연, 접지, 보호기 동작상태)

〇 비상발전기 등 비상전원 설비 정상동작 상태

□ 점검결과

〇 모래내 지하차도 발전기 라지에타 누수 : 발전기 전문업체에 의뢰하여 라지에타 교체 완료

〇 발전기 연료 부족(6개소) : 연료 보충 완료

〇 집수정 잔존 슬러지는 시설보수과 의뢰 처리

붙임  지하차도 기전시설 점검표 1부.  끝.