투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	건조시설 보일러(2호) 및 건조기C호) 긴급 예방정비 승인

1. 중랑사업소 - 99331(2014.04.09.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 보일러 응축수 공급펌프(A호) 수리 승인

나. 승인요청 내용

1) 목 적 : 슬러지 건조시설 보일러(2호) 배기가스 온도상승에 의한 효율이 저하와 안전저해로 긴급으로 정비 및 청소를 시행하여 건조시설 운영에 만전을 기하고자 함.

2) 작업일정

□ 일   시 : 2014. 4. 10. 06:00 ~ 18:00.(12hr)

□ 작업내용 : 보일러 2호기 청소 및 건조기 C호기 부분정비.

※ 보일러 1호가동으로 건조기 A, B호기는 정상가동.

3) 점검결과

□ 보일러 내부 수관에 실록산 등 스케일 부착으로 배가스 온도 상승.

(적정 280℃ → 현재 480℃)

□ 보일러 덕트 내부 온도상승 유발로 안전저해 및 보일러 효율을 저하.

□ 보일러 효율 저하로 인한 에너지 소비량 증가.

구분	사양	정비이력	비고
보일러 1호기	수관식 보일러 11ton/hr	2013. 09. 2013. 12. 2014. 03.	분기1회 정비시행
보일러 2호기	수관식 보일러 11ton/hr	2013. 06. 2013. 10. 2014. 01.	〃

□ 건조기 (C호) 중지기간 중 예방정비 시행

구분	문제점	대책	비 고
배출 컨베이어	피동측 베어링 소음,진동 발생	FC218 베어링 교체.
	피동측 슬러지 누출	1/2〃테프론 패킹 교체
혼합 컨베이어	피동측 익스펜션 죠인트 소손, 슬러지 누출 및 악취발생.	550×470×200mmH. 익스펜션 죠인트 교체
보일러 2호기	보일러 2호기 상부 Blow- Down 배관 미설치	SGP×25A×4mL 배관 연장설치

4) 소요예산 및 추진방법

□ 소요예산 : 4,592,600원(부가세포함)

□ 추진방법 : 긴급이 요구되고 소액으로서 제작사에 의뢰하여 긴급으로 시행

다. 검토결과 : 보일러 안전관리와 건조기 가동율 증대를 위해 승인하여 긴급 시행하고자 함. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	04/10 박명우
협조자
시행	슬러지재활용과-844	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)