문서번호	시설보수과-4722
결재일자	2017.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설보수과장	운영과장		중랑물재생센터소장
정순명	안봉용	윤승범	정종기		07/04 이인근
협 조	주무관			박성철
	주무관			박한수
	주무관			김원섭
	주무관			김희태
	주무관			윤상철
	주무관			박노경
	주무관			염진록
	주무관			이규영
	주무관			김종희
	주무관			김경종
	주무관			김동호
	주무관			이상영
	★주무관			장상국
	주무관			장래현
	주무관			차현홍
	주무관			도형철
	주무관			남상열
	주무관			김병기
	주무관			김석수
	주무관			강신영

『물재생센터 에너지 종합계획』          자체 이행 계획서

2017. 6

중랑물재생센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

- 공정설비 효율적 운영 및 에너지 자립률 향상을 위한 -

“물재생센터 에너지 종합계획” 자체 이행 계획서

1	추진개요

관련근거

❍ ‘행정2부시장 방침 제101호 “물재생센터 에너지 자급자족을 위한 종합계획’

❍ ‘물재생센터 에너지 종합계획 수립용역보고서(2017. 01 물재생시설과)

2	추진 방향 (에너지 손실요인 개선 대상)

노후 송풍기 교체

송풍기 흡입온도 저하

포기조 송풍공기 폐열 회수

노후 유입펌프 교체

유입펌프 교체시 정격양정 조정

유압모터에 의한 유압식 원심탈수기 교체

탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력 절감

주요설비의 효율관리 시스템 도입

열에너지 네트워크 구성

3	자체 이행 계획

단계별(단기,중기,장기) 자체이행 방안

※추진기간 : 단기 ‘18~20년, 중기 ’21~25년, 장기 ‘26~30년

단계	이행방안	사업비 (백만원)	대상설비
합 계		19,834
단기 (‘18~20년)	노후 송풍기 교체 및 개선	3,150	#3,#4처리장 송풍동 #2처리장 송풍동
	송풍기 흡입온도 저하 및 기타개선	300	#3,#4처리장 송풍동 #2처리장 송풍동
	노후 유입펌프 교체 및 정격양정 조정	1,843	#3,#4처리장 유입동 #2처리장 유입동
	유압모터에 의한 유압식원심탈수기교체	5,346	원심탈수기동
	탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력절감	200	탈수기동,농축기동 분뇨정화조 처리설비
	주요설비 효율관리 시스템 구축	500	수처리-슬러지처리 통합관리시스템
중기 (‘21~25년)	노후 송풍기 교체 및 개선	4,400	#3,#4처리장 송풍동 #2처리장 송풍동
	노후 유입펌프 교체 및 정격양정 조정	997	#3,#4처리장 유입동 #2처리장 유입동
	탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력절감	300	탈수기동,농축기동 분뇨정화조 처리설비
장기 (‘26~30년)	유압모터에 의한 유압식 원심탈수기 교체	1,944	원심탈수기동
	포기조 송풍공기 폐열회수 및 열에너지네트워크 구성	854	열원 수요처 개발 (빌딩,대형사업장 등)

단계별 이행 계획(총괄)

이행방안	사업비 (백만원)	대상설비	연도별 (백만원)
			‘17	‘18	‘19	‘20
	11,339		474	3,707	3,647	3,511
노후 송풍기 교체 및 개선	3,150	#3,#4처리장 송풍동 #2처리장 송풍동	464	895	895	896
송풍기 흡입온도 저하 및 관보온 개선	300	#3,#4처리장 송풍동 #2처리장 송풍동	10	150	140
노후 유입펌프 교체 및 정격양정 조정	1,843	#3,#4처리장 유입동 #2처리장 유입동		614	614	615
유압모터에 의한 유압식원심탈수기교체	5,346	원심탈수기동		1782	1782	1782
탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력절감	200	탈수기동,농축기동 분뇨정화조 처리설비		66	66	68
주요설비 효율관리 시스템 구축	500	수처리-슬러지처리 통합관리시스템		200	150	150

단기 세부이행 계획(‘17~’20)

이행방안	사업비 (백만원)	대상설비	연도별 (백만원)
			‘21	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26~30
	8,495		1,180	1,180	1,179	1,079	1,079	2,798
노후 송풍기 교체 및 개선	4,400	#3,#4처리장 송풍동 #2처리장 송풍동	880	880	880	880	880
노후 유입펌프 교체 및 정격양정 조정	997	#3,#4처리장 유입동 #2처리장 유입동	200	200	199	199	199
탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력절감	300	탈수기동,농축기동 분뇨정화조 처리설비	100	100	100
유압모터에 의한 유압식 원심탈수기 교체	1,944	원심탈수기동						1,944
포기조 송풍공기 폐열회수 및 열에너지 네트워트 구성	854	열원 수요처 개발 (빌딩,대형사업장 등)						854

중기~장기 세부이행 계획 (‘21~’30)

『 물재생센터 에너지 종합계획 수립 용역 』

최종보고서 주요내용 및 자체이행 방안 세부내용

노후 송풍기 교체

< 노후 송풍기 저효율 개선 >       (보고서 page 55, 211 참조)

▷ #2처리장 송풍기 효율분석표

▷ #3,#4처리장 송풍기 효율분석표

❍ 대 상 : #3,#4,#2처리장

❍ 이행방안 :

- #3처리장 : 10대(1987) 내용연수 초과, 연차적 교체

- #4처리장 : 3대(1996) 내용연수 초과, 연차적 교체

- #2처리장 : 10대(2007) 내용연수 미도래, 중장기 연차적 교체

- 효율운전(연동,가변)을 통한 송풍 동력 절감 추진

- 소요예산 : 7,550백만원(단기18~20년 3,150,중기21~25년 4,400)

송풍기 흡입온도 저하(흡입온도 상승 방지) 및 개선

< 송풍 기계실 온도 및  흡입온도 상승 → 공기체적 팽창에 따른 소비전력 증가  개선>

( 보고서 page 243 참조 )

▷ 송풍기 흡입온도 상승방지 개선안

❍ 대상설비 : 송풍기(#2,#3,#4처리장)

❍ 이행방안 :

- #3,#4처리장 :

․ 송풍기 기계실내부 온도상승방지 개선 : 토출공기관(500A)보온

․ 송풍기 흡입실(필터실) 출입문 자동폐쇄장치 설치

-  #2처리장 :

․ 송풍기 기계실내부 온도상승 방지 개선 : 토출공기관(500A)보온

․ 조절용 송풍기 냉각폐공기 실내토출 개선 : 외부 토출관 2개소 설치

- 소요예산 : 300백만원(5개년계획 연차적 반영)

포기조 송풍공기 폐열회수

< 송풍기 토출공기관 열교환기 설치 → 온수생산 → 지역난방 열원판매 >

- 송풍기 토출 고온공기는 실내온도 상승으로  고장률 증가, 공기관 보수작업 어려움

- 흡입측 유입으로 압축비 상승으로 전력소비 증가

- 포기조 수온상승으로 공기 용해도 저하, 과포기 우려

( 보고서 page 256, 451 참조 )

▷ 송풍기 폐열 이용 방안

❍ 대상설비 : 송풍기(#2,#3,#4처리장)

❍ 이행방안 :

- 토출공기는 고온(80~110℃)으로 잠재에너지는 존재하나

현재 센터에서 생산한 소화가스도 잉여가 발생되어 소각 처리

하는 실정으로 지역난방과 인근빌딩 등 열원으로 사용처 개발

및 수요처 특성과 경제성, 타당성 장기적 검토 추진

노후 유입펌프 교체 및 정격양정 조정

< 노후펌프 교체에 따른 효율 증대 :  최소 12%, 최대 23% 개선 >

< 펌프 운전수위 레벨을 현장특성에 맞게 상향조절 → 펌프양정 감소 → 전력절감 >

< 펌프정 수위와 연동하여 유입관로 게이트의 개도를 자동 제어방식 도입 필요 >

(보고서  page 269, 283, 290, 567 참조)

▷ #3, #4 유입펌프 효율분석표

▷ 운전 효율저하 개선 (정격양정 운전)

❍ 대상설비 : 유입펌프(#2,#3,#4처리장)

❍ 이행방안 :

- #3,#4처리장 : 15대중 9대 내용연수 초과, 연차적 교체

- #2처리장 : 7대중 2대 내용연수 초과, 연차적 교체

- 신규 펌프 교체시 운전수위, 게이트 개도 자동제어방식 반영

- 정격양정 및 실양정 비교 양정감소 신규제조 설치시 설계 반영

- 소요예산 :  2,840백만원(단기1843, 중기997)

유압모터에 의한 유압식 원심탈수기 교체

< 탈수기별 정격용량 대비 처리량 감소시 주속모터와 차속모터를 인버터 주파수를 조정

적정용량을 운전함으로써 전력 소비 절감 및 탈수효율 증대 개선 >

< 기계식보다 유압식이 차속을 보다 정밀하게 제어하여 압력등 기내 조건에 최적의 보울과

스크류의 차속을 유지하여 전력손실 절감 및 탈수효율 극대화 개선 >

( 보고서 page 297, 577 참조 )

▷ 원심탈수기 효율 개선안

❍ 대상설비 : 원심탈수기

❍ 이행방안 :

- 원심탈수기 15대(유압식5,기계식10)중 내용연수 초과된

기계식4대(‘01:2대, ’03:2대) 연차적으로 유압식으로 교체검토

- 소요예산 : 7,290백만원 (단기5,346, 장기1,944)

탈취대상 공간축소에 의한 탈취팬 전력 절감

< 탈취용량을 건물전체에 대한 탈취용량으로 설계되어 탈취풍량 과도한 설계 개선>

< 탈취대상시설, 설비에 대해 개구부를 필요 최소한으로 하고 개별 또는 계열, 구획단위별로

밀폐하여 악취의 누설방지, 악취풍량의 감량을 도모하여 전력, 약품사용량, 흡착제 유지관

리비 절감 >

< 현재 운영중이 시점에서탈취설비 교체 적용시 공사비 증대 미 시공 어려움으로 차후 증설

및 탈취설비 공사 계획시 검토후 적용요함> : 보고서 page 205,350 참조

▷ 탈취대상 탈취풍량 개선안

❍ 대상설비 : 탈수기, 농축기, 분뇨정화조처리시설

❍ 이행방안 : 탈수기 증설 및 노후 기계식 원심탈수기 연차적 교체시

상기 용역방안 설계 반영

주요설비의 효율관리시스템 도입

< 유입펌프, 송풍기, 소화조, 탈수기, 건조시설 등 설비에 대한 주요 계측기 추가설치와 노후

된 데이터 전송시스템의 개선으로 실시간 운전효율관리시스템 구축과 운전가이드라인 설정

운전 원단위 관리 등 에너지 저감 운전체계의 구축 필요 >

( 보고서 page 354,490,498,508 참조 )

▷ 효율관리시스템 개념도

❍ 대상설비 : 유입펌프,송풍기,소화조,건조시설,탈수기,농축기

❍ 이행방안 :

- 물재생센터 자동제어시스템 개선계획과 연계하여

대상설비별 관련설비 보강 및 전체시스템 구축 연차적 반영

열에너지 네트워크 구성

< 생산된 폐열은 열 에너지 네트워크배관에 연계하여 공급하고 공급된 폐열은 소화조 가온용

열원으로 최대한 활용하고 , 잉여 열이 발생하는 경우 지역난방 열원이나 인근의 열 수요처

에 공급함으로써 열 공급 판매사업과 연계할 수 있는 열에너지 네트워크구성 필요>

( 보고서 page 364, 593 참조 )

▷ 열에너지 네트워크 개념도

❍ 대상설비 : 소화조,건조시설,보일러,송풍기

❍ 이행방안

-현재 잉여열량(잉여소화가스)에 대하여 수요처 공급대상이 없고

지역난방배관 인입등 잉여 열량의 수요처 발굴 추진

❍ 장기 방안

- 고도처리 현대화시설(1처리장), 도시철도공사, 하수도과학관,

새활용프라자, 인근 대형빌딩을 수요처 발굴 추진하여 연차적으로

잉여열량 공급시설 (열교환↔열공급배관망) 확충 추진

붙임 :  요약보고서 및 관련 공문 각1부.  끝.