배수지 항청소 후 통수전 수질검사 결과보고

###########

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	代조재택	04/10 유철민

###########항청소 완료에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 근    거 : 2014년 상반기 배수지 항청소 일정알림 (################## ### ###)

2. 검사대상 : ###### ####

3. 시설용량 :########

4. 검사일시 : ##### ### ###########

5. 검 사 자 : 공업서기보 강태수

6. 검사결과 : 적합

구 분 대 상	검 사 결 과							판정	비고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상~4.0mg/L이하)	pH (5.8 ~ 8.5)	철 (0.3mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	맛/냄새
##### ###	0.25	0.26	7.3	불검출	-	-	무미/무취	적합	세정제 미사용

※ 검사결과는 통수를 위해 우선 현장에서 입회자(#######)에게 알려줌.  끝.