		동작소방서
수신	서울특별시동작관악교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	자동화재탐지설비 감지기 설치 관련 질의에 따른 회신

1.  서울특별시동작관악교육지원청   학교시설지원과-3017(2017.07.03.) “소방감지기 설치 여부 관련 법률 자문 요청”과 관련하여 질의하신 사항을 아래와 같이 회신하여 드립니다.

【질의요지】

○ 관내 초·중등학교의 화장실 리모델링 시 기존화장실에는 화재감지기가 설치되지 않았으나, 화장실 개선공사 시 화재감지기를 설치하여야 하는지?

【답    변】

○ 화재안전기준 NFSC 203 제7조(감지기) 5항 감지기 설치제외 장소 5목 “목욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실·기타 이와 유사한 장소“는 감지기 설치가 제외 가능합니다. 귀 청에서 문의하신 감지기 설치여부는 리모델링 하는 화장실에 목욕실·욕조, 샤워시설의 유무에 따라 판단하여야 할 것으로 사료됩니다.

※ 귀하의 질의에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 동작소방서 예방과***********************로 문의하시거나, 추가로 민원을 신청하시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 또한, 본 회신 내용은 해당 질의에만 국한됨을 알려드립니다.  끝.

							동작소방서장
담당자							김동현			예방팀장					박종률					예방과장					07/05 박주경
협조자
시행			예방과-10135									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 예방과 (신대방동)															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02)845-1195						/전송			02)846-1194					/	buddevil@seoul.go.kr												/	부분공개(6)