주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
윤좌헌	김효상	07/05 신동호
협 조
	주무관		代김미란

문서번호 :	정수과-3556

□ 잔류염소 감시 결과 (6.28~7.04)                        (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.44	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
	주	0.44	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
6.28(수)		0.41	0.29	0.18	0.19	0.28	0.17	0.24
6.29(목)		0.41	0.28	0.19	0.17	0.27	0.17	0.22
6.30(금)		0.41	0.33	0.17	0.19	0.32	0.20	0.20
7.01(토)		0.42	0.28	0.16	0.16	0.29	0.17	0.20
7.02(일)		0.41	0.28	0.20	0.14	0.26	0.10	0.18
7.03(월)		0.41	0.27	0.16	0.15	0.29	0.19	0.21
7.04(화)		0.47	0.40	0.20	0.22	0.41	0.29	0.23
최대값		0.42	0.40	0.20	0.22	0.41	0.29	0.24
최소값		0.41	0.27	0.16	0.14	0.26	0.10	0.18
평 균		0.42	0.30	0.18	0.17	0.30	0.18	0.21
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 적정유지되어 잔류염소농도 0.44mg/L 유지함				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2017.7.03. 11:00	0.41mg/L→0.44mg/L	김갑환/김유선

끝.