문서번호	시설관리과-19847
결재일자	2017.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박새롬		代강병국	07/06 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【*******************】

2017. 7.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 *************** 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : ******************

□ 건 축 주 : *************

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지상6층, 연면적 564.8㎡

- 용  도 : 도시형생활주택(단지형다세대-10세대)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-19245(‘17. 6. 29.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : 강북정수센터 (불광터널배수지 H.W.L 69m, L.W.L 64m)

□ 신청지표고 : H=21.1m

□ 분기점수압 : 약 4.1kg/㎠

□ 주변 배관현황 : 40mm (SSP/1993년)

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 6층 3.5kg/㎠ 〈 신청지 : 4.1kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
도시형생활주택	564.8㎡(10세대)	주계량기 : 30㎜ × 1개 세대별계량기 : 15㎜ × 10개

□ 조치의견

□ ******************* 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 및 위치도 각 1부.   끝.