현장확인 복명서 (남도학숙등 3개소)

결재	★담당자	3팀장	119안전센터장
	박인철	노수환	04/10 이순헌

	상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획과 관련한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 4. 10.
보 고 자 : 소방장 성명 : 이남근 소방사 성명 : 박인철 소방사 성명 : 정철호

보 고 내 용
일 시	2014.03.03.~ 03.04.(2일간)
건 명	비상소방용수시설 현장확인 복명서
내용	1. 현장지휘대-1692(2014.02.21.)『2014년도 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획 알림 』과 관련입니다. 2. 위와 관련하여 비상소방용수시설 현장 확인결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 확인대상 : 3개소(남도학숙, 대림아파트108동, 성원아파트 103동) 나. 위 치 : 동작구 대방동 일대 다. 확 인 자 :소방장 이남근, 소방사 박인철, 소방사 정철호 라. 확인내용 : 비상소방용수시설 사용가능 확인 여부 마. 확인결과 : 사용불가 바. 확인자 의견 ① 남도학숙 사설저수조 : 2014년 3월 3일 일제조사기간중 관리소장(신종필, #############)과 함께 비상소방용수로 사용가능여부 확인결과 당해 시설이 건물 지하 협소한 곳에 위치하며 건물자체 생활용수로만 사용하게 되어있어, 유사시 소방차량 진입 및 흡수관등 연결이 곤란하며, 입상관등 배관이 완비 되어 있지 않아, 비상 소방용수로 사용하기 어려움.

내용	② 대림아파트 108동 사설저수조 : 2014년 3월 3일 일제조사기간중 관리소장(강여찬 ,826-2970)과 함께 비상소방용수로 사용가능여부 확인결과 당해 시설은 지하 3층 이하에 위치하고 있어, 소방차량 부서위치에서 흡수관을 연장해도 비상 소방용수로 사용가능한 유효수량을 공급받기 곤란하여 사용불가함. ③ 성원아파트 103동 사설저수조 : 2014년 3월 4일 당해 시설은 관리소장(송지준 ,823-1319)과 함께 확인결과 지하저수조가 건물자체의 용수로만 활용할수 있도록 설계되어 있으며, 입상관 미설치 및 흡스관 전개가 불가하여 비상 소방용수시설로 사용하기 불가함. 상기 조사내용과 같이 동작119안전센터내 비상소방용수시설 중 3개소는 유사시 비상 소방용수로 사용하기 부적절하다고 판단되어, 관리대상에서 제외되어야 할 것으로 사료됩니다.
비 고

붙임 : 비상 소방용수시설 관리카드 각1부.