문서번호	예방과-3371
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	검사지도팀장	예방과장
김현섭	최종민	04/10 이창식

소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과

(시온어린이집)

소방특별조사 조치명령 확인점검 결과

○ 대 상 명 : 시온어린이집

○ 명령번호 : 예방과-2645(2014.03.20.)

○ 확인일시 : 2014.04.08

○ 확 인 자 : 소방장 왕국현, 소방사 김현섭

○ 확인내용

소방시설 종 류	조치명령 내용	조치명령 기 한	확 인 결 과	비 고
경보설비 피난설비	1. 1층 수신기 2번 회로 단선 2. 유도등 점등 불량 가. 지하 강당(좌측) 나. 2층 우측 교육실 다. 3층 좌우측 교육실 3. 지하 강당(우측) 감지기 탈락	2014.3.20 ~4.4	완비

○ 관련사진

수신기 회로 보수	지하 유도등 보수
2층 출입구 유도등 보수	지하강당 감지기 보수