투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	건조시설 공장동 배수펌프 수리 외 2건 승인

1. 중랑사업소 - 98298(2014.03.28.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 공장동 배수펌프 수리 외 2건 승인

나. 승인요청 내용

1) 목 적 : 슬러지 건조시설 공장동 배수펌프 고장으로 보수시행 및 냉각수 펌프 예방을 시행하여 건조설비 운영에 만전을 기하고자 함.

2) 수리내용

가). 공장동 배수펌프(예비기) 수리

□ 시설현황

시설명	사양	수량	수리년월	비고
공장동 배수펌프	수중펌프(7.5HP×2P)	2대	2012.08

□ 점검내용

- 공장동 배수펌프 가동중단으로 점검결과 이물질에 의한 모터, 메카니컬 씰

등 소손으로 가동불가.

□ 조치내용 : 예비기로 긴급 교체 후 손상된 펌프 수리 시행.

□ 수리내역

부품명	사양	점검결과	수량	대책
Motor Coil	7.5HP×2P	소손	2EA	재권선
Bearing	6307zz	손상	2EA	교체
Bearing	6308zz	손상	4EA	교체
Mechanical seal	30∅	손상	2SET	교체
석션 커버	-	손상	1EA	교체
펌프 스커트	-	-	2EA	신규설치

□ 소요비용 : 1,522,400원.(부가세포함)

나. 냉각수 배수펌프(예비기) 수리

□ 시설현황

시 설 명	사양	수량	수리년월	비고
냉각수 배수펌프 #B	편흡입볼류트 15㎾×91㎥/hr×30mH	1대	2013.01

□ 점검내용

냉각수 배수펌프 B기의 가동 중 과부하 발생(이물질 유입)으로 인한 점검

결과 펌프 임펠라, 샤프트 및 모터(소손) 등 손상.

□ 조치계획

- 손상된 펌프는 긴급으로 예비기로 교체.

- 냉각수 배수펌프의 소손된 모터 수리 및 임펠라, 샤프트 등을 교체하여

문제 발생 시 교체 가능한 예비기를 보유하고자 함.

□ 수리내역

부품명	사양	점검결과	수량	대책
Motor	380v×15㎾×4p	소손	1EA	재권선
Motor Bearing	6309×6207zz	손상	2EA	교체
Impeller	HES80-250	손상	1EA	교체
Shaft	HES80-250	손상	1EA	교체
Sleeve	STS(∅40×90㎜)	손상	1EA	교체
Mechanical Seal	∅40㎜	손상	1SET	교체
Pump Bearing	6307zz	불량	2EA	교체

□ 소요비용 :　1,649,010원.(부가세포함)

다). 냉각수 공급펌프 A, B, C기 인양점검

□ 시설현황

시설명	사양	수량	수리년월	비고
냉각수 공급펌프	수중모터펌프 22㎾×3P×380V	3대	2013.06

□ 추진배경

- 봄철 수온상승으로 인한 녹조류 번식이 증가하여 Suction Cover에 이물질

(녹조류, 비닐)이 부착되어 냉각수 공급유량 및 압력이 현저히 감소하여

건조기 배가스 처리에 지장을 초래.

□ 추진계획

- 냉각수 공급펌프는 건조기 배가스 처리는 물론, 건조기 감속기 냉각 등을 위해 상                 시 운영하는 설비로서 정기적인 인양점검(연 2회)을 실시하여 안정적인 시설물 운                 영에 만전을 기하고자 함.

□ 소요비용 : 847,000원.(부가세포함)

3). 소요예산 및 추진방법

□ 소요예산 : 4,018,410원.(부가세포함)

□ 추진방법 : 공장동 배수펌프 수리 외 2건은 소액이며 긴급이 요구되므로

전문기술을 보유하고 있는 업체와 전자수의시담으로 시행하고자 함.

다. 검토결과 : 건조시설비의 상시 운영을 위해 승인하여 시행하고자 함. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	04/10 박명우
협조자
시행	슬러지재활용과-837	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)