문서번호	시설관리과-8026
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김영수		오준식	04/11 조상덕
협조	주무관		代박병환
	주무관		박병환

노량진 배수지 주간점검 보고 (2014.04.10)

남부수도사업소

(시설관리과)

배수지 (가압장) 주간 점검

□ 점검일자 : 2014년 04월 10일     □ 점검자 : 김영수, 오충환

□ 점검결과 및 조치사항

점검대상	점 검 항 목	노량진 (배,가)	대방 (배,가)	상도 (배,가)	상도3 (배,가)	금천 (배,가)	봉현 (배,가)	비고
전기설비	접속부 과열 변색	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	수배전설비 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	지시계기 상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
통신설비	PLC 및 전송설비	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	HMI 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
수위,압력	적정운영 여부	양호	양호	양호	양호	양호	양호
모터,펌프	모터 가동상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	펌프 가동상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
배관,밸브	밸브 누수상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	밸브 원격운전	양호	양호	양호	양호	양호	양호
CCTV	카메라 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
	제어실 전송상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호
작업내용	○ 시설물 이상유무 순찰 점검 ○ 배수지 항 측정 및 제어센터와 오차 확인 작업 ○ 전기설비 계기 계측 및 접촉부 온도측정 ○ PLC 및 통신설비 점검 ○ 모터펌프 운전상태 및 진동, 온도점검 ○ 화재 자동탐지설비 동작시험 및 전송시험 점검 ○ 배수펌프 및 침수경보 동작시험과 전송시험 점검 ○ CCTV 영상 화면상태 점검
특기사항	○ 노량진배수지 통합감시제어설비 구축 전용회선 이전작업 중 (04/01~ ) - 4/10 현재 낙성대 관할 32개소 중 15개소 이전조치 (누리제어시스템)

배수지 (증압장) 주간 점검

□ 점검일자 : 2014년 04월 10일     □ 점검자 : 김영수, 오충환

□ 점검결과 및 조치사항

점검대상	점 검 항 목	법원 (증)	달마사 (증)	동일 (증)	선우 (배)	독산 (배)	-	비고
전기설비	접속부 과열 변색	양호	양호	양호	양호	양호	-
	수배전설비 상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
	지시계기 상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
통신설비	PLC 및 전송설비	양호	양호	양호	양호	양호	-
	HMI 동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
수위,압력	적정운영 여뷰	양호	양호	양호	양호	양호	-
모터,펌프	모터 가동상태	양호	양호	양호	-	-	-
	펌프 가동상태	양호	양호	양호	-	-	-
배관,밸브	밸브 누수상태	양호	양호	양호	양호	양호	-
	밸브 원격운전	양호	양호	양호	양호	양호	-
CCTV	카메라 동작상태	양호	-	-	양호	양호	-
	제어실 전송상태	양호	-	-	양호	양호	-
작업내용	○ 시설물 이상유무 순찰 점검 ○ 배수지 항 측정 및 제어센터와 오차 확인 작업 ○ 전기설비 계기 계측 및 접촉부 온도측정 ○ PLC 및 통신설비 점검 ○ 모터펌프 운전상태 및 진동, 온도점검 ○ 화재 자동탐지설비 동작시험 및 전송시험 점검 ○ 배수펌프 및 침수경보 동작시험과 전송시험 점검 ○ CCTV 영상 화면상태 점검
특기사항	○ 독산배수지 순시유량계 통신선로 단선

발전설비 주간 점검

□ 점검일자 : 2014년 04월 10일    □ 점검자 : 김영수, 오충환

□ 점검결과 및 조치사항

○ 소수력 발전기 100kW 3대
점 검 대 상	1호	2호	3호	점검결과
순시전력량 (kW)	78.6	79.1	73.6	양호
주파수 (㎐)	60	60	60	양호
회전수 (RPM)	907	906	905	양호
권선(V상) 온도(℃)	57.1	56.6	5.14	양호
베어링(하)온도(℃)	43.6	39.3	3.07	양호
전류 (V상) (A)	166.2	167.3	165.6	양호
점검항목 (공통사항)	옥외 송전 수배전반 정상동작 유무			양호
	수차 운전상태 및 이상 유무			양호
	발전기 운전상태 및 이상 유무			양호
	발전기 제어반 및 HMI 이상유무			양호
특기사항	○ 누적발전량 192,622kWh (04/10 17:40) ○ 소수력발전기 1호 벨트 소손으로 교체조치 -에너지이엔씨 조성일 부장외 3명 (4/8)

○ 비상용 디젤 발전기 130kW 1대
점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 내 역		점검결과
시운전 점검	04/10 09:45~10:00	엔진 가동시 소음 진동상태		양호
		접지선 연결 및 발전기 운전상태		양호
		전압, 주파수, 회전수 작동상태		양호
발전전압 (V)	381 / 220	엔진오일 레벨게이지(L↔H) 위치		양호
주파수 (㎐)	61.5	접지선 연결 및 발전기 청소상태		양호
전류 (A)	0	충전기 및 밧데리 충전상태		양호
회전수 (RPM)	1845	풀어진 볼트 및 너트상태		양호
배터리 전압 (V)	27.0	냉각수, 윤활유, 지시계 동작상태		양호
연료현황 (Ｌ)	기존 잔량	사용량	현재 연료량	액위 상태
	80.5	1.5	79.5	양호
특기사항	○ 디젤발전기(130KW) 배기 메니폴드에서 미세누유발생 (4/2)