문서번호	시설관리과-733
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		04/11 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 4

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  4.  11

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 4. 10 (목) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(낙성대(배), 봉천11(배)) 증 압 장 : 1개소(서울대)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <낙성대(배)가압장> - 수배전반 : 20면 - CCTV 감시설비 - 변 압 기 : 4대(1500kVA×2, 100kVA×2) - 전송반 : 1면 - 모터펌프 : 3대(550HP×3) - UPS 전원공급설비 <봉천11(배)가압장> - 수배전반 : 6면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 3대(30HP×3) - 전 송 반 : 1면 <서울대증압장> - 기동전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(15HP×2) ○ 점검결과 - 낙성대(배)가압장 : 모터펌프2호 부하측 베어링 과열(72℃)

점검내용

<현황 사진>

부하측 베어링 과열

(낙성대(배)가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 남부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.