문서번호	정수시설과-463
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	소장
김희수	남효돈	04/11 유성종

자동제어시스템

유지관리용 부품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04

암사아리수정수센터

(정수시설과)

자동제어시스템 유지관리용 부품 구매 계획

우리 정수센터 자동제어시스템 주요장비인 PLC장비에 대하여 부품 고장시 신속히 보수코자 주요 예비부품을 구매 확보하여 정수장 자동제어시스템 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ PLC모듈 설치현황

○ CPU 및 통신모듈 설치현황

구 분	점검대상	슬러지수집기제어반	응집기슬러지제어반	여과지 조작대	계	비 고
CPU모듈	GM6-CPUA	32	-	-	32	예비품 없음
	GM4-CPUA	-	16	64	80	예비품 없음
통신모듈	G6L-EUTB	64	-	-	64	예비품 보유
	G4L-EUTB	-	32	128	160	예비품 없음

○ 사 진

□ 보고내용

○ 정수장 여과지 조작대(운전반)내에 설치된 PLC장비가 장기사용 및 습도, 염소가스 등

으로  접점, 기판이 부식이 진행됨에 따라 PLC장비 고장 대비 주요 예비품을 사전

에 확보하여 고장 발생시 신속한 보수로 자동제어시스템 유지관리에 만전을 기

하고자 함

○ 주요 예비부품 소요량

- GM6 CPU모듈 : CPUA 4개

- GM4 CPU모듈 : CPUA 4개

- GM4 통신모듈 : EUTB 2개

- PLC 베터리 : 3.6V  20개

□ 조치계획

○ PLC장비 주요부품인 CPU모듈과 통신모듈을 구매 확보하여 고장시 교체

○ 계약방법 : 금액이 소액으로 신용카드 구매 결재

○ 소요예산 : 3,663,660원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비.  끝.