하수도배관등 고장발생보고서
문서번호	당산119안전센터-1962	결재	담당자	2팀장	센터장
등록일자
			조용택	김준재	04/11 황인영
수 신	소방행정과장
접수번호

건 명	청사내 하수도 배관	관리부서		당산119안전센터
고 장 일 시	2014. 04. 11.	장 소		청사내
고 장 장 소	- 지하층에서 정화조와 연결배수관 누수 - 지하층에서 1층으로 연결배수관 누수 - 1층.2층 화장실에서 악취발생
조 치 사 항	하수관 누수로 보수 및 정화조용량 증설 요청
원인 및 상태	- 정화조로 연결된 배관이 지반침하등으로 파손되어 보일러실로 역류됨 지하에서 1층으로 연결된 배관에서 누수 정화조용량이 적어서 악취등이 화장실에서 악취가 발생함
담당자 의견	- 정화조 교체 및 하수관 교체 및 화장실 전문업체 수리를 요함.
그 밖의 사 항	-정화조 증설요청(구청에 문의한 바 현재 10인조 정화조가 설치되에 있으나 현재법은 20인조-30인조 정화조를 설치하여야함) -현관자동문 교체요청( 자동문수리업체에 문의한 바 자동문레일이 마모되어 레일수리시 40만원 전체교체시 120만원소요됨)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014 년 4 월 11 일 담당자 1반 지방소방장 성명 강덕인 (인) 2반 지방소방위 성명 이범용 (인) 3반 지방소방장 성명 이경섭 (인) 소방기관의 장 귀하

	당산119안전센터장