문서번호	정수운영과-9068
결재일자	2017.7.17.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
★주무관	전문경력관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규	이건우	代권영철	07/17 차윤기
협 조

2017년 염소실 기화기 교체 시행 계획

2017.7

광암아리수정수센터

(정수운영과)

2017년 염소실 기화기 교체 시행 계획

우리센터에서 장기간 운영중인 노후화된 염소기화기를 교체하여 안전사고 예방 및 염소주입 철저히 하여 아리수 생산에 만전 기하고자함

굽

□ 중지기간 : 5일 소요(10

Ⅰ		염소기화기 설치현황

□ 염소기화기 설치 현황 : 3대(W&T사(미국) 모델50-200)

구 분	용량	설치년도	내용연한	사용여부	교체여부	비고
기화기 1호	113kg/hr	2005.11	7년	사용중	대체 구매	220v
기화기 2호	113kg/hr	2005.11	7년	사용중	폐기	220v
기화기 3호	113kg/hr	2009.1	7년	운휴중	사용	380v

Ⅱ		염소기화기 문제점

□ 염소 기화기 및 진공조절기 장기간 사용 및 노후되어 교체 필요

○  현재 설치된 기화기 2대를 주로 사용하고 3호기는 운휴중에 있음

○ 사용중인 2대 기화기가 내용연수를 훨씬 경과하여 사용되고 있어 기화능력

저하, 사용중 소음 발생, 상부 연결부위 부식 심화 및 떨림 현상이 발생되어

고장 우려 있음

□ 염소기화기 노후화로 염소 가스누출 우려 및 염소주입 중단 될수 있어

노후화된 기화기 철거한후 신규 구매 설치 필요함

Ⅲ		계약방법 및 입찰참가자격

□   계약방법      : 제한경쟁입찰

□  입찰참가자격

◯  중소기업기본법에 의한 중소기업자로서, 국가전자조달시스템

(G2B 번호 4710150501 염소투입기)에 등록된 업체               ◯  건설산업기본법에 의한 가스시설시공업(1종)을 보유한 업체

◯  소재지가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

Ⅳ		소요예산

□  건명   : 염소기화기 1대 구매 설치 및 2대 철거

◯ 염소기화기 3대중, 1대 구매설치, 1대 이전설치,1대 폐기처분

※ 노후된 진공조절기 2018년 예산반영 교체예정

□ 소요예산 : 113,300천원

□  예산과목 : 상수도사업비용, 정수비, 수선유지교체비,수선유지비

Ⅴ		향후계획

□  본부 재무회계과 계약심사 의뢰

□ 계약심사 완료후 기화기 구매설치 발주 및 시행

따로붙임 : 1. 설계내역서                   1부.

2. 설계시방서                  1부.

3. 계통도 변경전               1부.

4. 계통도 변경후               1부.

5. 평면도 변경후               1부.

6. 견적서     .                1부.

7. 견적서                      1부.

8. 입찰참가자격제한(법률근거)  1부. 끝