	양천소방서
수신	####################### ################################## ############
(경유)
제목	시정보완명령서#######

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 #####에 대하여 ##############################결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 04월 28일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
##### ##########	소화설비	1. 다음장소 분말소화기 충압불량→정비요함 -PHF휀룸실 앞 -1층 로비 2. 다음장소 분말소화기 노즐파손상태→정비요함 -9층 906호 옆 복도 -8층 806호 옆 복도 -5층 503호 옆 복도, 516호 옆 복도 -B1층 방재실 B4층 펌프실 인근 3. 다음장소 템프스위치 정상작동 불능 상태→정비요함 -10층알람밸브 개폐밸브 -B1층 프리액션밸브 1차측 및 알람밸브 개폐밸브	2014. 04.28	NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC103제8조
	경보설비	1. 다음장소 발신기 음향장치 정상작동 불능→정비요함 -B1층 3번 발신기 음향장치(경종) 2. 다음장소 화재감지기 감지부 탈락→정비요함 -B4층 중앙감시실 화재감지기 감지부 탈락		NFSC303제8조 NFSC303제7조
	피난설비	1. 다음장소 유도등 점등불량→정비요함 -B1층 로사그린 피난구(2EA),1번 계단 피난구(1EA) -B3층 1번기둥 통로(1EA), 2번구역 부속실 피난구(1EA) -9층/8층 1번 계단 계단참 통로(1EA) 2. 다음장소 유도등 적응성 불량→통로유도등으로 교체요함 -B1층 옥외계단 피난구유도등 적응성 불량		NFSC303제9조 NFSC303제6조

끝.

	양천소방서장
담당자	조민철		검사지도팀장	代김인수		예방과장	04/11 강성완
협조자
시행	예방과-4613	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	cmc332@seoul.go.kr	/	부분공개