	강서소방서
수신	방화샤르망오피스텔Ⅱ대표자(소방안전관리자) 귀하 (157-857. 강서구 방화대로 47가길 41 )
(경유)
제목	시정보완명령(방화샤르망오피스텔 Ⅱ)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 방화대로 47가길 41【방화샤르망오피스텔 Ⅱ】에 대한 소방시설 자체점검【(주)공항안전관리(2014.03.19)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 04월 27일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
방화 샤르망 오피 스텔 Ⅱ	소화설비	◯ 다음장소에 비치된 분말소화기 충압불량 교체 및 비치요함 - 716호엎 복도 분말소화기 충압불량 - 601호앞,501호 앞 복도 소화기 미비치 - 5층 514호 옆 분말소화기 압력게이지 불량 - 3층 좌측 분말소화기 노즐불량 - 1층 좌측 소화전옆 소화기 노즐 불량	2014. 04.27 한	NFSC 101제4조
	소화설비	◯ 다음장소의 소화설비 정비요함 - 2층 좌측소화전 관창 미비치 - 3층 좌측발신기 버튼 파손됨		NFSC 102제7조
	경보설비	◯ 다음장소의 경보설비 동작불량으로 정비요함 - 7층 좌측소화전 내 지구경종 동작불량 - 5층 좌측소화전 내 지구경종 동작불량

대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
방화 샤르망 오피 스텔 Ⅱ	소화활동 설비	◯ 다음장소의 비상콘센트 설비함 점등불량 정비요함	2014. 04.27 한	NFSC 504제4조

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

	강서소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	김종린		예방과장	04/11 강신철
협조자
시행	예방과-5154	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 양천로 550번지(등촌1동 630-2)	/
전화	3663-4119	/전송	2668-1160	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개