문서번호	배수과-2445
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
신근호		박기범	04/11 이상홍
협조

『2014년』

풍수해 발생시 비상급수 계획

2014. 04

상수도사업본부

급수부 배수과

『2014년』

풍수해 발생시 비상 급수 계획

2014년 여름철 풍수해 발생을 대비 비상 급수 계획을 수립하여 시민에게 안정적으로 수돗물 공급을 위해 만전을 기하고자 함.

□ 풍수해 급수대책 기간 : 2014.5.15. ~ 10.15(5개월)

□ 급수현황

□ 상수도 보급 현황

- 총 인 구 : 10,388천명(2013.12.31.현재)

- 급수인구 : 10,388천명

- 보 급 률 : 100%

□ 급수시설 현황

구 분	정수장 (만톤/일)	배 수 지		가압장(개소)		배관현황(km)
		지역	1~3차	유인	무인	송배수관	급수관
수량	6개소 (435)	29개소 (208만톤)	72개소 (12만톤)	185	404	1,167	456

□ 서울시 상수원 취수현황(2013.12. 기준)

구 분	계 (천톤/일)	광 역	자 체 취 수
		팔당댐	구의	자양	암사	풍납	강북
계	3,251	229	185	404	1,167	456	810

□ 급수현황(2013.12. 기준)

총인구현황		급수인구현황		생산능력 (천톤/일)	보급율	1일1인당급수량		비고
가구수 (천가구)	인구수 (천명)	가구수 (천가구)	인구수 (천명)			평 시	전 시
4,182	10,388	4,182	10,388	4,350	100%	301	25ℓ

□ 비상시 급수차 및 병물아리수 확보

□ 수도사업소 보유 급수차 8대

- 8개 수도사업소 각 1대 보유(2.5톤 7대, 5톤 1대)

∙ 전기펌프 설치 고층연속급수 가능

□ 사업소 관할 소방차(132대) 활용

- 필요시 사용협조(수도사업소 → 관할 소방서)

□ 병물아리수 생산 및 운반

- 생산량 : 86,000병/일, 영등포정수센터 생산(규격:350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

- 비 축 량 : 200,000병(350㎖ 기준)

- 운반차량 : 3대(2.5톤 2대, 1.0톤 1대) 임차 계약

※ 필요시 운반차량(5톤) 추가 임차

□ 비상 물탱크 활용

- 물 탱크(3톤) 30개 (강북정수장 보관) - 물 팩(3톤) 20개 (자재선터 보관)	(물팩 접은 상태)	(물팩 펼친 상태)

□ 고층 아파트 비상 급수지원 시스템 구축

- 사업소 보유 급수차 후면에 고압펌프 설치 : 8대

※ 13층까지 출수가능하며, 13층 이상은 소방펌프차를 지원 받아 복구시까지 급수

□ 수해 발생시 비상급수 대책

정수센터 재해 발생시

□ 정수센터 재해 발생시

- 비상상황 발생시 타 정수센터로 수계 전환하여 비상급수 공급

- 정수센터별 지원

(단위 : 천㎥)

정수장	급수인구 (천명)	시설용량	평균공급량	지원 정수장
계	10,388	4,350	3,250
광 암	769	400	230	암사(230)
구 의	580	250	200	뚝도(50), 암사(50), 강북(100)
뚝 도	1,010	500	430	구의(50), 암사(170), 영등포(60), 강북(150)
영등포	1,714	600	440	암사(290), 강북(150)
암 사	3,463	1,600	1,150	광암(170), 구의(50),뚝도(70), 영등포(160), 강북(200) 부족량(500)
강 북	2,852	1,000	800	구의(50), 뚝도(70), 영등포(60),암사(250) 부족량 (370)

- 비상급수 운영 계통도

□ 급수공급 방안

- 인근 정수장의 생산량을 늘려 보충 공급

- 정수장간 설치된 비상관로를 활용하여 신속한 수계전환 공급

- 고지대 등 수계전환 불가능 지역 급수차량 운영 급수공급

∙ 고층아파트는 급수차를 활용(전기펌프설치) 연속급수 및 병물아리수 수송차량으로 운반 급수공급

∙ 고지대 등은 사업소 작업차량을 이용하여 직접 병물아리수 공급

가압장∙배수지 재해 발생시

□ 공급시설 현황 - 297개소

- 배수지 101개소, 가압장 196개소

□ 급수공급 방안

- 수계간 제수변 등을 조절하여 직결급수 등 급수체계 변경

- 고지대 등 수계전환 불가능 지역 급수차량 운영 및 병물아리수 지원

∙ 수도사업소 급수차 : 8대

∙ 병물아리수 생산 공급 : 86,000병/일

송∙배수관 재해 발생시

□ 시설현황

(2013.12월 기준)

구 분	계	도수관	송수관	배수관	급수관
연장(km)	13,783	85	552	9,811	3,335

□ 급수공급 방안

- 수계간 또는 관로간 제수변 조절로 수계전환하여 단수지역 최소화

∙ 긴급 누수복구업체 동원 신속 복구(11개업체)

- 단수지역 급수차 및 작업차량 지원 급수

∙ 병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 동원

이재민 발생시 비상급수 대책

□ 비상급수 공급

- 이재민 지역 물탱크 설치 운반급수(3톤, 30개)

- 급수차에 의한 운반급수

∙ 동원가능 차량 : 140대(사업소 급수차 8대, 소방차 132대)

- 병물아리수 공급(영등포정수센터 생산)

∙ 최대 생산능력 : 86,000병/일

∙ 비축 예정량 : 200,000병(350㎖ 기준)

※ 병물생산규격 : 3개 제품(350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

□ 침수지역 단수 시 홍보 활동 강화

- 자치구 및 상수도 홈페이지 게재

- 지역신문 및 유선방송, 메가샷 등을 활용 홍보

- 유관기관 자치구, 소방서 및 120번 안내 홍보

- 동사무소에 병물 아리수를 비치하여 단수가구 사전 공급 홍보

□ 행정사항

□ 비상근무조 편성은 2014년 여름철 풍수해 대책 계획에 따라 비상근무조 연계 시행.  끝.