문서번호	정수시설과-2980
결재일자	2017.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
전준원		남효돈	07/21 가길현
협 조
	주무관			이병옥
	주무관			김재성

제1배출수처리장 슬러지 케익호퍼 점검결과 보고

2017. 7.

암사아리수정수센터

제1배출수처리장 슬러지 케익호퍼 점검결과 보고

제1,2배출수처리장에 설치된 슬러지 케익호퍼의 유압장치, 유압실린더 등의 주요 구성품을 점검한 결과 다음과 같은 이상이 발견되어 그에 대한 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’17. 7. 19(수)

❍ 점 검 자 : 공업7급 전준원외 3명

❍ 점검대상

기기명	형식 및 규격	설치댓수	비고
슬러지 케익호퍼	각형 유압개폐형, 10m3(저장용량)	1

❍ 점검내용

- 유압장치(유압공급용)·유압실린더 등 급유상태·정상작동 여부

- 중량검출기(로드셀) 중량감지의 오차여부, 호퍼 외관상태 및 보온상태

- 현장제어반 계기, 조작스위치 동작점검외 연동·자동운전 시험 등

□ 점검결과

❍ 세부내용(문제점)

- 호퍼의 개폐에 사용되는 유압장치, 유압실린더 외부 유압유 누유상태 발견

- 중량검출기의 오차가 심화되어 슬러지 정량배출의 애로사항이 지속

※ 오차의 정도 : 실중량과 로드셀 측정중량간 최대 3.5ton정도의 차이 발생

<유압장치>	<유압실린더>	<중량검출기>

□ 추진계획

❍ 주요내용

- 유압유의 지속적인 누유에 따른 향후 호퍼의 작동불능 상태를 사전에 예방하고자 유압장치, 유압실린더의 수리·교체(유압배관·호스 포함)

- 중량검출기의 경우 교체·보정이 시급하나 임시적으로 정수센터내 차량계근대를 통하여 슬러지 케익량을 정량확인 및 배출시행

※ 케익호퍼의 전반적인 내구도 및 기능 저하가 심하여 ’18년도 투자사업예산에 반영하여 전면 교체시행

❍ 발주계획

- 건    명 : 제1배출수처리장 케익호퍼 유압장치외 1종 수리·교체

- 소요예산 : 약15,000천원

- 세부내역 : 유압장치(3.7kW) 1대, 유압실린더(∅100×600L) 1대 등

- 납품기한 : 납품요구일로부터 50일

- 계약방법 : 수의계약

	< 계약방법 관련근거 및 사유 >
❍ 관련근거 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호 ❍ 사 유 - 지방계약법에서 규정한 추정가격(20,000천원) 이상의 물품의 제조‧구매에 대한 사항으로 - 서울, 경기지역에 주된 영업소재지를 보유하고 상하수도 사업장에 사용되는 케익호퍼를 전문으로 설계·제조·생산하는 업체를 통하여 과업을 달성하고자 함

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 향후일정

❍ 자재준비 및 물품제작                             : ’17. 7월

❍ 현장설치 완료 및 시운전 시행                     : ’17. 8월  끝.