문서번호	수처리연구과-4706
결재일자	2017.7.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
이광제	김승훈	최영준		07/21 정득모
협 조

고도처리플랜트 전기공사 및 계약전력 변경 계획

서울물연구원

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

고도처리플랜트 전기공사 및 계약전력 변경 계획

대체고도처리(UV-H2O2 및 막여과)기술개발 연구추진중 고도플랜트동 전력 부족으로 관련 설비의 전원 꺼짐 현상이 반복되어 고도플랜트동 전기공사 및 계약전력 변경하여 원활한 연구추진하고자 함

Ⅰ				개 요

□ 연 구 명 : UV-AOP를 활용한 고도정수처리 기술개발

□ 연구기간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.

□ 연구목적

○ 고도정수처리 공정 이후 대체 고도처리 기술을 적용하여 향후 문제가 예상되는 미량오염물질 제어를 위한 고도정수처리 기술 개발

□ 연구배경 및 내용

○ 고도정수처리(오존+활성탄) 보급으로 맛·냄새 유발물질 제어가 충분하나 오존 주입에 따른 농도 조절이 어렵고 미지의 미량오염물질 유입시 완벽한 제어가 곤란함

○ 안전한 처리수 확보가 요구됨에 따라 대체 고도처리기술 확보가 필요함

○ 단계별 연구내용

- UF Pilot test 장치 설치․운영

- 조합공정(고도산화+막여과)를 통한 의약품 및 미량오염물질 제어특성 분석

- 조합공정의 소비전력(에너지) 도출

Ⅱ				전기공사 및 계약전력 변경 계획

□ 고도처리플랜트동 개요

○ 위치 : 구의아리수정수센터내 고도정수처리플랜트

○ 용량 : 약 600톤/일

○ 공정구성 : 침전수/여과수 ⇒ 고도산화(UV+H2O2) or 오존+활성탄

○ 계약전력 : 3상 220V 40 kW

○ 운영상 애로사항 및 해결방안

- 고도산화(UV-H2O2)설비 가동시 2회/주 고도산화설비 전원 꺼짐현상 발생하여 연속운전 어려움

- 계약전력 : 현재 3상 220V 40kW이며, 추가로 3상 380V 40kW필요

※ 추후 동파방지를 위해 고도플랜트동 난방기 가동시 소요전력 필요

□ 전기공사 및 계약전력 변경

○ 전기공사

- 구의1정수장 배전반에서 고도플랜트동 분전반으로 모자분리 사용

․기존 3상 220V 40kW : 오존, 활성탄, 동파방지용 난방기

․신설 3상 380V 40kW : 고도산화설비, UF 막여과설비

○ 계약전력 변경

- 전기사용 계약서(변압기설비 공동이용) 및 전기사용 신청서를 전기설비업체 위탁하여 변경신청

○ 세부추진일정

	계획수립 (7월 하순)	⇨	본부 심사 (8월 초)	⇨	발 주 (8월 하순)	⇨	검 수 (9월 하순)
	▸시방서 및 내역서 작성		▸전기공사 심사		▸전기공사 발주		▸전기공사 검수

Ⅳ				행정사항

○ 소요예산 : 19,316천원

- 품목 : 고도플랜트 전기공사

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 실험장비유지비

- 계약방법 : 수의계약(전자수의시담)

○ 협조사항 : 총무과(예산배정 및 계약업무)

Ⅴ				향후계획

○ 전기공사 심사 및 발주 : 8월.  끝.