문서번호	총무과-10164
결재일자	2014.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이문주		배창호	04/11 오형철
협조
	시설관리팀장		최석기

서소문청사 전기실 주요부품 교체 계획 검토 보고

2014. 4.

총 무 과

(별관운영팀)

서소문청사 전기실 주요부품 교체 계획 검토 보고

서소문청사 1동 전기실에 설치된 수·배전반의 주요부품이 노후화 되어 안전사고 예방 및 긴급상황 발생시 정확히 대처가 가능하도록 노후화된 주요부품을 교체 설치하고자 함

□ 서소문청사 1동 수·배전반 현황

❍ 주요장비

명칭	규 격	수량(면)	교체예정수량	설치년도	제작업체	비고
계		28	7
고압반	ALTS 반	1		2009	LS산전(주)
	LBS 반	1		2005	여기로테크(주)
	VCB 반	4	4	1996	LS산전(주)	내구연한 15년초과
	변압기반	3		2010	제룡산업(주)
저압반	ACB반	6	3	1996	LS산전(주)	내구연한 15년초과
	정류기반	1		2006	형제전기(주)
	MCCB 반	8		1996	아세아계전(주)	일부부품기존교체
	ATS 반	3		2000	여기로테크(주)
	UPS 반	1		2008	월드계전(주)

□ 추진경위

❍ 2008. 서소문청사 수배전반 개량 사업 시행

- MOF, BUS등 일부 부품 교체

□ 추진계획

❍ 내구연한 초과한 주요차단기 및 관련부품 교체 및 설치

❍ 계통도 및 교체 위치

❍ 교체개요

- 교체기간 : 2014. 4월 ~5월

- 교체금액 : 164,680천원

‣ VCB 및 기타  ------------------------- 76,800천원

‣ ACB 및 기타 --------------------------- 24,000천원

‣ 누전경보기 및 DIGITAL METER 설치 — 20,000천원

‣기타 설치비 등 ----------------------------- 43,880천원

- 예산과목 : 청사관리, 시청사 시설물개선, 시설비

- 계약방법 : 일반공개경쟁(지역제한)

□ 기대효과

❍ 건물내 전기공급의 안정성 확보 및 신뢰도 향상