함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림( 종로구 수계전환 시행 )

1. 시설관리과-6956(2014.03.14.)호와 관련, 『종로구 수계전환 시행』에 의거 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 종로구 수계전환 시행

○ 공사개요 : 종로구 수계전환(D=800mm)

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	연건동 218번지 주변~ 종로5가동 398-7번지 주변	연건동 218번지 주변	2014.04.11	0.65	0.08	부적합
2	통수전 수질검사	연건동 218번지 주변~ 종로5가동 398-7번지 주변	연건동 218번지 주변	2014.04.14	0.12	0.34	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	04/14 서경만
협조자
시행	행정지원과-7512	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개