문서번호	설비부-7901
결재일자	2017.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
유영선		임현근	05/12 권오식
협조

‘서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사’

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05.

도시기반시설본부

[설 비 부]

‘서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사’

실정보고에 대한 검토보고

「서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사」시행중 ‘홍릉 바이오, 의료 R&D 앵커 조성공사 건설사업관리단’으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

1. 관련 근거

❍ 소방펌프 용량 변경에 따른 실정보고: 한종홍릉 제 2017-70호(2017.05.10)

2. 공사개요

❍ 공 사 명: 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사

❍ 위    치: 서울시 동대문구 회기로 117-3

❍ 규    모: 지하1층/지상4층 연면적 3,852㎡

❍ 공사기간: 2017.03.17.~2017.07.31.

❍ 도 급 액: 902,985,130원

❍ 시 공 사: 대아TEC 대표 김종용

❍ 감    리: (주)한국종합건축사사무소

3. 실정 보고 내용

❍ 현황(문제점) 및 검토의견

공종	현황 및 문제점	감리의견	검토의견
소방설비	- 소방용 펌프가 리모델링하는 본관동만 공급하는 것으로 설계 되었으나 신축되는 별관동 스프링클러까지 공급하는 것으로 변경설계되어 기존 설계된 7.5kW 소방펌프로는 용량이 부족하여 37kW로 변경됨. - 소방펌프 용량이 37kW로 변경됨에 따라 7.5kW에 맞게 설계된 비상용 디젤발전기의 용량이 부족함.	- 소방펌프의 용량이 증가함에 따라 정전시에 소방펌프를 가동하는 비상발전기를 기존 175kW에서 용량이 증가 하였으므로 설계사의 의견과 같이 발전기 용량을 200kW로 변경하여 설치하는 것이 타당하다고 사료되며, - 발전기 용량이 변경됨에 따라배전반과 발전기간, 배전반과MCC-F간 케이블 용량 변경이 필요함. ․배전반↔발전기 간 당초: F-FR-8 185㎟×1C×4 변경: F-FR-8 95㎟×1C×8, ․배전반↔MCC-F 간 당초: 35㎟×4C×1, E-16㎟ 변경: 120㎟×1C×4, E-70㎟	- 펌프용량이 변경됨에 따라 발전기 및 케이블 용량 변경이 적적한 것으로 판단됨. ※금액 변경(계략금액) ․발전기 변경구매 증 1,938천원 ․도급공사비 변경 증 7,839천원
직 접 공 사 비			증 7,839천원
간 접 비			증 3,807천원
관 급 자 재 비			증 1,938천원
합 계			증 13,584천원

4. 보고자 의견

❍ 소방펌프 용량이 증가함에 따라 발전기 용량 변경 및 케이블 용량 변경이 적정한 것으로 판단되므로 비상용 발전기를 변경 구매하고 실정보고사항에 대하여 승인하여 현장 실정에 맞도록 설계변경을 시행하고자 함.

따로붙임 : 실정보고 관련문서 1부. 끝.