문서번호	기전과-1708
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	04/14 민승기
협조
	주무관		조용학

수방대비 기전시설 합동점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

남부도로사업소

( 기  전  과 )

수방대비 기전시설 합동점검 결과 보고

수방대비 우리사업소에서 관리하는 기전시설 (터널, 지하차도) 에 대하여 전문업체 합동점검을 실시하고 보고합니다.

❏ 추 진 현 황

❍ 점검일시 : 2014. 3. 31 ~ 4. 8

❍ 점검대상 : 터널 6개소, 지하차도8개소

❍ 점 검 자

- 사 업 소 : 기전과장, 공업6급 조용학 외 1명,

지하차도 및 터널 근무자

- 전문업체

시 설 물 명	점 검 업 체	비고
배 전 반	경인엔지니어링
배수펌프	신한RND
감시제어시스템	SJ텔레콤
비상발전기	젠스텍
CCTV	유엔후레쉬

❏ 점 검 내 용

- 수․배전반 및 비상분전반 상태

- 각종 계기류 이상유무

- 발전기 동작시험 및 이상유무

- 배수펌프 동작상태

- CCTV, 원격감시제어 동작상태

❏ 점 검 결 과 및 조치사항

시설물명	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배 전 반	지시계기 이상없음 차단기 정상작동 ATS 작동시험 정상
배수펌프	소음 이상 없음 수위계 정상작동 절연저항값 정상 배수펌프 정상작동
감시제어시스템	수동, 자동 배수펌프 작동시험 정상 동작지하차도 수위표시 오차	수위표시 레벨 수정완료
비상발전기	발전기가동 배수펌프 시험운전 정상 염곡지하차도(엔진오일, 필터류, 부동액, 유량계 교체요함) 영등포지하차도(밧데리 교체, 히터 볼밸브 설치요함) 사평, 대방, 산복 (히터 볼밸브 설치요함)	점검업체(젠스텍)에 수리 작업지시(4.18 수리완료 예정)
CCTV	상도터널(공유기1대 불량, DVR 1대 POWER 불량) 호암1터널(TILT모다 불량, 1번 카메라~서버 케이블 불량)	CCTV 유지보수 업체 수리완료

❏ 향후계획

❍ 비상발전기 점검업체에 수리시행

❍ 수방대비 비상용 양수기 및 수중펌프 시험가동 및 사용 교육

❍ 지하차도 침수대비 배수훈련 실시(염곡지하차도)

❍ 사업소장 합동 수방시설물 점검

붙임 : 관련사진 1부.  끝.