문서번호	정수시설과-415
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이정원		박심근	04/14 오세영
협 조
	주무관			이한경

배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치 공사

배관자재 규격 변경 검토 보고

2014. 4.

구의아리수정수센터

(정수 시설과)

배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치공사

배관자재 규격 변경 검토 보고

우리센터에서 계약한 배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치공사  중 배관 자재(STS304 100A×3.5t)에 대한 구매가 곤란한 실정이므로 배관 두께 규격 변경(3.5t→3.0t)코자 검토 보고 드림.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치 공사

❍ 계약일자 : 2014. 4. 7

❍ 계약금액 : 금19,903,320원(금일천구백구십만삼천삼백이십원)

❍ 공사기간 : 2014. 4. 8 ∼ 2014. 5. 5

❍ 계약업체 : ㈜삼경기계설비

□ 현황 및 문제점

❍ 계약자 요청 사항

- 배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치 공사 중 주자재인 배관(STS304

100A×3.5t)이 시장에서 구매가 불가하여 수급이 가능한 자재변경 요청

※ 요청근거 : 삼경 제14-004(2014.4.14.)호(붙임)

□ 실태조사

❍ 유통물가, 물가자료, 물가정보 및 대리점, 생산업체 전화 문의

구분	업체명	성 명	전화번호	납품, 생산 가능, 여부	비 고
1	유통물가	김세훈	785-6070	생산자, 대리점 문의
2	물가자료	김충기	799-0850	생산자, 대리점 문의
3	물가정보	김석정	774-7200	생산자, 대리점 문의
4	㈜번영스텐레스	이장욱	031-354-4499	생산 중단

구분	업체명	성 명	전화번호	납품, 생산 가능, 여부	비 고
5	DS제강	박나래	2604-6648	대량주문 생산
6	비앤비성원	한경란	032-722-8000	생산중단
7	정진기업(주)	김호래	803-0763	재고없음
8	다인기업(주)	김진학	2249-2082	재고없음
9	명보기업(주)	윤현승	804-5339	재고없음
10	㈜한서배관	최윤성	031-4363-1005	재고없음
11	㈜성욱철강	이은영	041-358-2802	재고없음

※ 제조회사 주문(대량)생산과 대리점 재고가 없는 실정으로  현시점에서 구매 불가 함

□ 배관 호칭두께 검토

용 도	허용압력(kg/㎠)	두 께(t)	비 고
일반배관용	5이하	2.1이하
일반 배관용	10이하	3.5이하	3.0t 적용
보일러, 열교환기	20이상	4.0이상

□ 보고자의견

❍ 설계시 매립배관으로 3.5t(SCH10) 설계 하였으며, 배출수처리장 탈수기동 공급 구내용수배관은 아차산 송수펌프(4.9kg/㎠)송수관로에 연결되어 배관에 전달 압력(10kg/㎠) 이하 임.

❍ 배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치 공사의 매립 배관은 자재수급이 원활하고, 압력(10kg/㎠)에 견딜수 있는 배관 3.0t(SCH10)로 변경 시공하고자 함.

- 변경전 : 스테인리스배관(STS304 100A×3.5t) 162.3M

- 변경후 : 스테인리스배관(STS304 100A×3.0t) 162.3M

❍ 자재 규격 변경에 따른 낙찰률을 적용 설계변경 시행 (감액 : 약1,000천원). 끝.