시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	서대문구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	「신촌 현대백화점 주변 침수방지 실시설계용역」 사전설계검토 완료 알림

1. 물재생계획과-3025(‘14.3.11)호 및 서대문구 안전치수과-5721(‘14.3.27)호와 관련입니다.

2. 「신촌 현대백화점 주변 침수방지 실시설계용역」의 사전설계검토가 완료됨을 알려드리며, 아래와 같이 최종의견을 통보하오니 해당사항을 검토하시어 공사시 반영하고 향후 관련계획과 연계할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

1) 입력인자 타당성 확보 관련

· 지역여건을 반영한 입력 인자(침투능 및 불투수 계수, 도달시간 등)를 적용한 최종 검토결과를 계획에 반영

2) 저지수로 및 고지수로 침수해소대책

· 검토시 위험지역을 보고서상에 제시하여 우기시 모니터링을 주기적으로 시행

· 모니터링 결과를 후속 용역 추진시 반드시 반영토록 조치

3) 압력맨홀 설치

· 관로개량 후 해당지역의 침수양상 모니터링 시행후 결과를 검토하여 공사 계획 재수립

4) 추진구간 시공성 확보

· 도로 및 인도의 하부가 콘크리트 포장이므로 토사층 융기가 발생하지 않는 것으로 제시하였으나, 강도에 따라 영향구간이 발생할 수 있음을 감안하여 추진구간의 철저한 지반조사를 시행하여 예상되는 문제점에 대비, 시공시 유의 요망. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤혜선		하수계획팀장	이도우		물재생계획과장	04/14 이진용
협조자	하수관리팀장	최승각
시행	물재생계획과-4684	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문 37)	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	hsyun@seoul.go.kr	/	대시민공개